## Трансформатор 1
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | 5187
| Дата | 13.06.2023г. | [5 empty] | Время |  | день |  | 12-30
|  | 13.06.2023г. | [7 empty] | вечер |  | 17-20
ТРАНСФОРМАТОР №1
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 392 | Ubc |  | 391 | Uса | 392
[13 empty] | 396 |  |  | 394 |  | 395
ТМГ-1000/10 |  |  | 1000 | 10 | [6 empty] | Uao |  | 225 | Ubo |  | 225 | Uсо | 224
[13 empty] | 227 |  |  | 227 |  | 225
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
Ф1 п-т Ген.Тюленева, 6В адм.зд. | [6 empty] | 0 |  |  | 15 |  |  | 5 |  | 5
(не присоед) | [6 empty] | 0 |  |  | 20 |  |  | 5 |  | 5
Ф3п-т Ген.Тюленева, 6В |  |  |  |  | 226 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 АПвБШп-1; 4х120 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф7 п-т Ген.Тюленева, 6Б, эщ.2 |  |  |  |  | 226 |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 10 |  | 15
АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 60 |  |  | 15 |  |  | 15 |  | 45
Ф7 п-т Ген.Тюленева, 6Б, эщ.2 |  |  |  |  | 226 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
(АВР) АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 10 |  | 5
Ф9 п-т Ген.Тюленева, 6Б |  |  |  |  | 226 |  | 30 |  |  | 25 |  |  | 20 |  | 15
(паркинг) АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 50 |  |  | 40 |  |  | 25 |  | 25
Ф11 п-т Ген.Тюленева, 6Б, эщ.1 |  |  |  |  | 226 |  | 30 |  |  | 25 |  |  | 30 |  | 15
АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 30 |  |  | 20 |  |  | 35 |  | 15
Ф11 п-т Ген.Тюленева, 6Б, эщ.1 |  |  |  |  | 226 |  | 15 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 10
(АВР) АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  | 5 |  | 5
Ф13 п-т Ген.Тюленева, 6Б |  |  |  |  | 226 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
(магазины) АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф15 п-т Ген.Тюленева, 6Б, эщ.3 |  |  |  |  | 226 |  | 15 |  |  | 10 |  |  | 20 |  | 10
АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 35 |  |  | 10 |  |  | 15 |  | 25
Ф15 п-т Ген.Тюленева, 6Б, эщ.3 |  |  |  |  | 226 |  | 15 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 5
(АВР) АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 25 |  |  | 20 |  |  | 10 |  | 10
Ф-17 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Сумма: | [6 empty] | 140 |  |  | 135 |  |  | 110
[7 empty] | 215 |  |  | 140 |  |  | 120
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)

## Трансформатор 2
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | 5187
| Дата | 13.06.2023г. | [5 empty] | Время |  | день |  | 12-30
|  | 13.06.2023г. | [7 empty] | вечер |  | 17-20
ТРАНСФОРМАТОР №2
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 396 | Ubc |  | 392 | Uса | 394
[13 empty] | 399 |  |  | 396 |  | 397
ТМГ-1000/10 |  |  | 1000 | 10 | [6 empty] | Uao |  | 227 | Ubo |  | 226 | Uсо | 224
[13 empty] | 228 |  |  | 228 |  | 226
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
Ф4 п-т Ген.Тюленева, 6Б, эщ.3 |  |  |  |  | 226 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф4 п-т Ген.Тюленева, 6Б, эщ.3 |  |  |  |  | 226 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
(АВР) АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф6 п-т Ген.Тюленева, 6Б |  |  |  |  | 226 |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 10 |  | 10
(магазины) АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 30 |  |  | 35 |  |  | 20 |  | 5
Ф8 п-т Ген.Тюленева, 6Б, эщ.2 |  |  |  |  | 226 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф8 п-т Ген.Тюленева, 6Б, эщ.2 |  |  |  |  | 226 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
(АВР) АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф10 п-т Ген.Тюленева, 6Б |  |  |  |  | 226 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
(паркинг) АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф12 п-т Ген.Тюленева, 6Б, эщ.1 |  |  |  |  | 226 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф12 п-т Ген.Тюленева, 6Б, эщ.1 |  |  |  |  | 226 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АПвБШв-1; 4х120 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф14 п-т Ген.Тюленева,6В адм.зд | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АПвБШп-1; 4х50 (не присоед) | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф16 п-т Ген.Тюленева,6В | [6 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
2 АПвБШп-1; 4х120 (не присоед) | [6 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
ф.20 стройка ШНУ-7/хоз.пом-е | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2эт ТП | [6 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 0
Сумма: | [6 empty] | 25 |  |  | 25 |  |  | 15
[7 empty] | 40 |  |  | 45 |  |  | 30
Замеры проводил электромонтер______________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)