## Трансформатор 1
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-3 Композит
| Дата | 2023-06-03 | [5 empty] | Время |  | день |  | 14-15
|  | 2023-06-04 | [7 empty] | вечер |  | 22-40
ТРАНСФОРМАТОР №1
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 379 | Ubc |  | 377 | Uса | 376
[13 empty] | 380 |  |  | 379 |  | 380
|  |  |  | 10 | [6 empty] | Uao |  | 215 | Ubo |  | 216 | Uсо | 216
[13 empty] | 216 |  |  | 216 |  | 217
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
ф.15 Универер.набережная 13 |  |  |  |  | 540 |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 50 |  | 10
2ААБл-1;4х120 L=230м | [6 empty] | 35 |  |  | 30 |  |  | 45 |  | 15
ф.33 Универер.набережная 8 |  |  |  |  | 200 |  | 15 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 10
АВБбШв-1;4х70 L= | [6 empty] | 20 |  |  | 15 |  |  | 10 |  | 5
ф.55 Лабораторный корп. УлГУ |  |  |  |  | 240 |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 5 |  | 5
АСБ-1;4х95 L= | [6 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
ф.59 ФОК "Акваклуб" |  |  |  |  | 200 |  | 35 |  |  | 40 |  |  | 35 |  | 10
2АСБ-1; 4х70 L= | [6 empty] | 25 |  |  | 20 |  |  | 30 |  | 10
ф.51 СОК ВРУ-1 ввод-1 |  |  |  |  | 400 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
АВБбШв -1 4х95 L= | [6 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
ф.47 СОК ВРУ-2 ввод-1 |  |  |  |  | 400 |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 5 |  | 10
АВБбШв 4х95 L= | [6 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
ф.27 Южная 19 ЩР-2 | [6 empty] | 20 |  |  | 35 |  |  | 15 |  | 10
АВБбШв-1, 4х240 L=300м | [6 empty] | 35 |  |  | 25 |  |  | 25 |  | 15
ф.31 Южная 19 ЩР-1 | [6 empty] | 40 |  |  | 35 |  |  | 25 |  | 20
АВБбШв-1, 4х240 L=300м | [6 empty] | 25 |  |  | 30 |  |  | 30 |  | 15
ф.43 УлГУ УЛК-6 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 |  | 5
ф.17 ул.Южная, 19 ( АВР) | [6 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 10 |  | 10
АВБбШв-1, 4х150 L=300м | [6 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
Сумма: | [6 empty] | 160 |  |  | 175 |  |  | 155
[7 empty] | 160 |  |  | 140 |  |  | 165
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)

## Трансформатор 2
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-3 Композит
| Дата | 2023-06-03 | [5 empty] | Время |  | день |  | 14-25
|  | 2023-06-04 | [7 empty] | вечер |  | 22-30
ТРАНСФОРМАТОР №2
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 384 | Ubc |  | 382 | Uса | 381
[13 empty] | 386 |  |  | 384 |  | 384
|  |  |  | 10 | [6 empty] | Uao |  | 216 | Ubo |  | 218 | Uсо | 216
[13 empty] | 217 |  |  | 219 |  | 216
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
ф.8 Универер.набережная 13 |  |  |  |  | 270 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ААБл-1;4х120 L=230 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф.34 Универер.набережная 8 |  |  |  |  | 200 |  | 20 |  |  | 10 |  |  | 5 |  | 10
АВБбШв-1;4х70 L | [6 empty] | 25 |  |  | 15 |  |  | 10 |  | 10
ф.56 Автостоянка, Лаборат. |  |  |  |  | 200 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АСБ-1;4х70 L | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф.58 ФОК "Акваклуб" |  |  |  |  | 400 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2АСБ-1;4х70 L | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф.44 СОК, ЩР-0,4кВ ввод №2 |  |  |  |  | 200 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 10 |  | 5
АВБбШв-1, 4х95 L | [6 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
Ф.48
ф.52 СОК ВРУ-2 ввод-2 |  |  |  |  | 400 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
АВБбШв-1 4х95 L | [6 empty] | 5 |  |  | 10 |  |  | 5 |  | 5
ф.26. Южная 19 ВРУ-0,4( АВР) | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1, 4х150 L=300м | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф.28 Южная 19 ЩР-1 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1, 4х240 L=300м | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф.32 Южная 19 ЩР-2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1, 4х240 L=300м | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф.36 УлГТУ УПК-6 Лаб.корпус | [6 empty] | 15 |  |  | 10 |  |  | 5 |  | 10
L | [6 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  | 5 |  | 5
ф.40 СИП | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Сумма: | [6 empty] | 45 |  |  | 30 |  |  | 25
[7 empty] | 45 |  |  | 40 |  |  | 25
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)