## Трансформатор 1
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-5 Запад-2
| Дата | 2023-06-11 | [5 empty] | Время |  | день |  | 16-50
|  | 2023-06-09 | [7 empty] | вечер |  | 17-40
ТРАНСФОРМАТОР №1
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 392 | Ubc |  | 399 | Uса | 392
[13 empty] | 397 |  |  | 394 |  | 395
ТМГ-1000/10 |  |  | 1000 | 10 | [6 empty] | Uao |  | 224 | Ubo |  | 224 | Uсо | 222
[13 empty] | 227 |  |  | 226 |  | 225
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
ф 1 Ливанова, 11,ВРУ-04 кВ №1 |  |  |  |  | 270 |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 25 |  | 15
2АВБбШв-1; 4х120, L=120 м. | [6 empty] | 35 |  |  | 30 |  |  | 35 |  | 20
ф 3 Ливанова, 9 |  |  |  |  | 270 |  | 65 |  |  | 20 |  |  | 30 |  | 30
2АВБбШв-1; 4х120, L=125 м. | [6 empty] | 55 |  |  | 25 |  |  | 30 |  | 35
ф 19 ул. освещение,Ильюшина |  |  |  |  | 115 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф 21 Ливанова, 11,ВРУ-04кВ №2 |  |  |  |  | 270 |  | 35 |  |  | 15 |  |  | 20 |  | 15
2АВБбШв-1; 4х120, L=120 м. | [6 empty] | 40 |  |  | 15 |  |  | 25 |  | 15
ф 23 Ильюшина, 6 |  |  |  |  | 345 |  | 25 |  |  | 15 |  |  | 20 |  | 10
2АВБбШв-1; 4х185, L=55 м. | [6 empty] | 20 |  |  | 15 |  |  | 15 |  | 10
Сумма: | [6 empty] | 145 |  |  | 70 |  |  | 95
[7 empty] | 150 |  |  | 85 |  |  | 105
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-5 Запад-2
| Дата | 2023-06-11 | [5 empty] | Время |  | день |  | 16-40
|  | 2023-06-09 | [7 empty] | вечер |  | 17-30
ТРАНСФОРМАТОР №2
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 393 | Ubc |  | 391 | Uса | 393
[13 empty] | 397 |  |  | 395 |  | 396
ТМГ-1000/10 |  |  | 1000 | 10 | [6 empty] | Uao |  | 225 | Ubo |  | 224 | Uсо | 224
[13 empty] | 227 |  |  | 227 |  | 225
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | 2 | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
ф 10 Ливанова, 11,ВРУ-04 кВ. №1 |  |  |  |  | 270 |  | 25 |  |  | 20 |  |  | 25 |  | 10
2АВБбШв-1; 4х120, L=120 м. | [6 empty] | 30 |  |  | 30 |  |  | 25 |  | 10
ф 12Ливанова,9 |  |  |  |  | 270 |  | 45 |  |  | 25 |  |  | 25 |  | 10
2АВБбШв-1; 4х120, L=125 м. | [6 empty] | 50 |  |  | 25 |  |  | 25 |  | 20
ф 14 Ливанова, 11,ВРУ-04кВ №2 |  |  |  |  | 270 |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 15 |  | 5
2АВБбШв-1; 4х120, L=120 м. | [6 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
ф 16 Ильюшина, 6 |  |  |  |  | 345 |  | 50 |  |  | 15 |  |  | 25 |  | 10
2АВБбШв-1; 4х185, L=55 м. | [6 empty] | 35 |  |  | 30 |  |  | 35 |  | 10
Сумма: | [6 empty] | 125 |  |  | 70 |  |  | 90
[7 empty] | 120 |  |  | 90 |  |  | 90
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)