## Трансформатор 1
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-10 Запад-2.
| Дата | 2023-06-13 | [5 empty] | Время |  | день |  | 14-30
|  | 2023-06-10 | [7 empty] | вечер |  | 18-20
ТРАНСФОРМАТОР №1
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 395 | Ubc |  | 392 | Uса | 394
[13 empty] | 399 |  |  | 398 |  | 400
ТМГ-1000/10 |  |  | 1000 | 10 | [6 empty] | Uao |  | 226 | Ubo |  | 225 | Uсо | 224
[13 empty] | 229 |  |  | 228 |  | 227
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
ф 3 Ливанова, 30 эщ-3 |  |  |  |  | 345 |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 5 |  | 5
АВБбШв-1, 4х185 | [6 empty] | 10 |  |  | 15 |  |  | 0 |  | 10
ф 7 Ливанова, 30 эщ-1 |  |  |  |  | 345 |  | 5 |  |  | 15 |  |  | 15 |  | 5
АВБбШв-1, 4х185 | [6 empty] | 5 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 5
ф 11 Ливанова, 32 эщ-3 |  |  |  |  | 345 |  | 10 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 10
АВБбШв-1, 4х185 | [6 empty] | 5 |  |  | 0 |  |  | 10 |  | 10
ф 13 Еремецког, 36 эщ-1 |  |  |  |  | 345 |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 5 |  | 5
АВБбШв-1, 4х185 | [6 empty] | 15 |  |  | 15 |  |  | 5 |  | 10
ф 15 Ливанова, 30 эщ-2 |  |  |  |  | 345 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 5
АВБбШв-1, 4х185 | [6 empty] | 20 |  |  | 10 |  |  | 20 |  | 5
ф 17 Еремецкого, 36 эщ-3 |  |  |  |  | 345 |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 10 |  | 10
АВБбШв-1, 4х185 | [6 empty] | 10 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
ф 19 Ливанова, 32 эщ-2 |  |  |  |  | 345 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1, 4х185 | [6 empty] | 0 |  |  | 5 |  |  | 0 |  | 5
ф 21 Еремецкого, 36 эщ-2 |  |  |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 5 |  | 5
АВБбШв-1, 4х185 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 15 |  | 10
ф 23 Ливанова, 32 эщ-1 |  |  |  |  | 345 |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 5 |  | 5
АВБбШв-1, 4х185 | [6 empty] | 5 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 5
ф 25 Школа |  |  |  |  | 395 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2АПвБШв-1, 4х240 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф1 Еремецкого, 34/2 эщ-1 |  |  |  |  | 240 |  | 55 |  |  | 15 |  |  | 5 |  | 5
АВБбШв-1, 4х120 | [6 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 0 |  | 0
Ф5 Еремецкого, 34/2 эщ-2 |  |  |  |  | 395 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
АПвБШв-1, 4х240 | [6 empty] | 10 |  |  | 5 |  |  | 0 |  | 5
Сумма: | [6 empty] | 120 |  |  | 115 |  |  | 70
[7 empty] | 85 |  |  | 80 |  |  | 75
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-10 Запад-2
| Дата | 2023-06-13 | [5 empty] | Время |  | день |  | 14-15
|  | 2023-06-10 | [7 empty] | вечер |  | 18-25
ТРАНСФОРМАТОР №2
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 394 | Ubc |  | 391 | Uса | 393
[13 empty] | 400 |  |  | 398 |  | 399
ТМГ-1000/10 |  |  | 1000 | 10 | [6 empty] | Uao |  | 226 | Ubo |  | 225 | Uсо | 223
[13 empty] | 229 |  |  | 228 |  | 228
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
ф 2 Школа |  |  |  |  | 395 |  | 40 |  |  | 45 |  |  | 25 |  | 20
2АПвБШв-1, 4х240 | [6 empty] | 20 |  |  | 30 |  |  | 20 |  | 10
ф 4 Еремецкого, 36 эщ-3 |  |  |  |  | 345 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
АВБбШв-1, 4х185 | [6 empty] | 20 |  |  | 20 |  |  | 0 |  | 15
ф 6 Ливанова, 32 эщ-1 |  |  |  |  | 345 |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 65 |  | 40
АВБбШв-1, 4х185 | [6 empty] | 10 |  |  | 5 |  |  | 45 |  | 30
ф 8 Еремецкого, 36 эщ-1 |  |  |  |  | 345 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 10 |  | 10
АВБбШв-1, 4х185 | [6 empty] | 10 |  |  | 5 |  |  | 10 |  | 5
ф 10 Ливанова, 32 эщ-3 |  |  |  |  | 345 |  | 15 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 10
АВБбШв-1, 4х185 | [6 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 10 |  | 5
ф 12 Еремецкого, 36 эщ-2 |  |  |  |  | 345 |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 10
АВБбШв-1, 4х185 | [6 empty] | 10 |  |  | 15 |  |  | 20 |  | 5
ф 14 Ливанова, 30 эщ-2 |  |  |  |  | 345 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 5
АВБбШв-1, 4х185 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф 16 освещ.ул.Еремецкого |  |  |  |  | 165 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1, 4х50 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф 16 светофор ул.Еремецкого |  |  |  |  | 165 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1, 2х50 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф 18 Ливанова, 32 эщ-2 |  |  |  |  | 345 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 0
АВБбШв-1, 4х185 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф 22 Ливанова, 30 эщ-1 |  |  |  |  | 345 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 20 |  | 5
АВБбШв-1, 4х185 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф 26 Ливанова, 30 эщ-3 |  |  |  |  | 345 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
АВБбШв-1, 4х185 | [6 empty] | 10 |  |  | 5 |  |  | 10 |  | 5
Ф20 Еремецкого, 34/2 эщ-2 |  |  |  |  | 395 |  | 15 |  |  | 10 |  |  | 20 |  | 5
АПвБШв-1, 4х240 | [6 empty] | 20 |  |  | 15 |  |  | 10 |  | 10
Ф24 Еремецкого, 34/2 эщ-1 |  |  |  |  | 240 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
АПвБШв-1, 4х120 | [6 empty] | 5 |  |  | 10 |  |  | 5 |  | 5
Сумма: | [6 empty] | 145 |  |  | 145 |  |  | 205
[7 empty] | 110 |  |  | 110 |  |  | 130
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)