## Трансформатор 1
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-12 Запад-2
| Дата | 13.06.2023 | [5 empty] | Время |  | день |  | 23-45
|  | 10.06.2023 | [7 empty] | вечер |  | 18-40
ТРАНСФОРМАТОР №1
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 393 | Ubc |  | 392 | Uса | 394
[13 empty] | 399 |  |  | 398 |  | 397
ТМГ-1000/10 |  |  | 1000 | 10 | [6 empty] | Uao |  | 225 | Ubo |  | 225 | Uсо | 224
[13 empty] | 229 |  |  | 228 |  | 227
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
ф 1 Ливанова,26.эщ №1 |  |  |  |  | 345 |  | 10 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
АВБбШв-1; 4х185 | [6 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 0 |  | 0
ф 3 Ливанова,28 .эщ №3 |  |  |  |  | 345 |  | 15 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 20
АВБбШв-1; 4х185 | [6 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 5
ф 5 Ливанова,26.эщ.№2 |  |  |  |  | 345 |  | 25 |  |  | 5 |  |  | 15 |  | 15
АВБбШв-1; 4х185 | [6 empty] | 5 |  |  | 0 |  |  | 10 |  | 5
ф 7 Ливанова,28.эщ.№2 |  |  |  |  | 345 |  | 15 |  |  | 20 |  |  | 5 |  | 10
АВБбШв-1; 4х185 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф 9 Ливанова,26.эщ.№3 |  |  |  |  | 345 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
АВБбШв-1; 4х185 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  | 10
ф 11 Ливанова,28.эщ.№1 |  |  |  |  | 345 |  | 10 |  |  | 5 |  |  | 10 |  | 5
АВБбШв-1; 4х185 | [6 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 15 |  | 10
ф13 ЖД19 эщ-1 |  |  |  |  | 345 |  | 25 |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 10
АВБбШв-1; 4х185 | [6 empty] | 15 |  |  | 10 |  |  | 15 |  | 5
ф15 ЖД19 эщ2, эщ-3 |  |  |  |  | 345 |  | 40 |  |  | 15 |  |  | 5 |  | 15
2АВБбШв-1; 4х185 | [6 empty] | 30 |  |  | 5 |  |  | 10 |  | 10
Сумма: | [6 empty] | 145 |  |  | 80 |  |  | 70
[7 empty] | 70 |  |  | 35 |  |  | 70
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-12 Запад-2
| Дата | 13.06.2023 | [5 empty] | Время |  | день |  | 13-15
|  | 10.06.2023 | [7 empty] | вечер |  | 18-45
ТРАНСФОРМАТОР №2
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 394 | Ubc |  | 391 | Uса | 393
[13 empty] | 397 |  |  | 394 |  | 395
ТМГ-1000/10 |  |  | 1000 | 10 | [6 empty] | Uao |  | 225 | Ubo |  | 224 | Uсо | 223
[13 empty] | 227 |  |  | 226 |  | 225
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
ф 2 Ж/Д 16, 19 |  |  |  |  | 345 |  | 100 |  |  | 85 |  |  | 70 |  | 0
АВБбШв-1;4х185; ВЛИ-0,4 кВ | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф 4 Ж/Д 19 эщ1, эщ-2 |  |  |  |  | 345 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
2АВБбШв-1;4х185 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф 6 Ливанова,28.эщ.№1 |  |  |  |  | 345 |  | 5 |  |  | 15 |  |  | 5 |  | 5
АВБбШв-1;4х185 | [6 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 5
ф 8 Ливанова,26.эщ№3 |  |  |  |  | 345 |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  | 10
АВБбШв-1;4х185 | [6 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 5
ф 10 Ливанова,28.эщ№2 |  |  |  |  | 345 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
АВБбШв-1;4х185 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  | 5
ф 12 Ливанова,26.эщ№2 |  |  |  |  | 345 |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 5 |  | 10
АВБбШв-1;4х185 | [6 empty] | 5 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 5
ф 14 Ливанова,28.эщ№3 |  |  |  |  | 345 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 20 |  | 5
АВБбШв-1;4х185 | [6 empty] | 0 |  |  | 10 |  |  | 5 |  | 5
ф 16 Ливанова,26 эщ№1 |  |  |  |  | 345 |  | 10 |  |  | 5 |  |  | 10 |  | 5
АВБбШв-1;4х185 | [6 empty] | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 5
Сумма: | [6 empty] | 160 |  |  | 155 |  |  | 135
[7 empty] | 30 |  |  | 40 |  |  | 35
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)