## Трансформатор 1
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-6 "Запад-1"
| Дата | 2023-06-13 | [5 empty] | Время |  | день |  | 14-10
|  | 2023-06-23 | [7 empty] | вечер |  | 17-20
ТРАНСФОРМАТОР №1
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 400 | Ubc |  | 397 | Uса | 399
[13 empty] | 404 |  |  | 400 |  | 402
ТМГ-1000/6 |  |  | 1000 | 6 | [6 empty] | Uao |  | 228 | Ubo |  | 227 | Uсо | 226
[13 empty] | 230 |  |  | 230 |  | 229
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
Ф1 Ген. Мельникова 6 |  |  |  |  | 270 |  | 40 |  |  | 35 |  |  | 20 |  | 15
ЭЩ-1,АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 26 |  |  | 30 |  |  | 20 |  | 20
Ф3 Магазин "Гулливер" |  |  |  |  | 270 |  | 55 |  |  | 85 |  |  | 60 |  | 25
АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 120 |  |  | 130 |  |  | 90 |  | 25
Ф5 Ген. Мельникова 6 |  |  |  |  | 270 |  | 15 |  |  | 55 |  |  | 30 |  | 20
ЭЩ-2, АВБбШв-1, 4х120 | [6 empty] | 15 |  |  | 50 |  |  | 40 |  | 30
Ф7 Игошина 1 |  |  |  |  | 345 |  | 25 |  |  | 15 |  |  | 20 |  | 10
ЭЩ-1, АВБбШв-1; 4х185, L=207м | [6 empty] | 30 |  |  | 20 |  |  | 15 |  | 10
Ф9 Ген. Мельникова 4 |  |  |  |  | 270 |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 15 |  | 10
ЭЩ-1 АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 25 |  |  | 10 |  |  | 20 |  | 10
Ф11 Игошина 3 |  |  |  |  | 345 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 10
ЭЩ-1, АВБбШВ-1; 4х185 | [6 empty] | 20 |  |  | 15 |  |  | 15 |  | 10
Ф13 Камышинская 54 |  |  |  |  | 345 |  | 20 |  |  | 15 |  |  | 10 |  | 10
ЭЩ-2, АВБбШв-1; 4х185 | [6 empty] | 30 |  |  | 40 |  |  | 25 |  | 20
Ф15 Камышинская 54 |  |  |  |  | 270 |  | 15 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 5
ЭЩ-1, АВБбШВ-1; 4х120 | [6 empty] | 20 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 5
Ф17 Ген. Мельникова 4 |  |  |  |  | 200 |  | 20 |  |  | 15 |  |  | 15 |  | 5
ЭЩ-2, АВБбШв-1; 4х70 | [6 empty] | 10 |  |  | 15 |  |  | 10 |  | 0
Ф19 Игошина 3 |  |  |  |  | 345 |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 20 |  | 5
ЭЩ-2, АВБбШв-1; 4х185 | [6 empty] | 15 |  |  | 30 |  |  | 75 |  | 0
Ф21 Игошина 1 |  |  |  |  | 345 |  | 35 |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 10
ЭЩ-2, АВБбШВ-1; 4х185, L=237м | [6 empty] | 40 |  |  | 15 |  |  | 25 |  | 15
Сумма: | [6 empty] | 270 |  |  | 310 |  |  | 240
[7 empty] | 351 |  |  | 365 |  |  | 345
Замеры проводил электромонтер____________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)

## Трансформатор 2
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-6 " Запад-1"
| Дата | 2023-06-13 | [5 empty] | Время |  | день |  | 14-25
|  | 2023-06-23 | [7 empty] | вечер |  | 17-25
ТРАНСФОРМАТОР №2
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 403 | Ubc |  | 400 | Uса | 401
[13 empty] | 405 |  |  | 408 |  | 405
ТМГ-1000/6 |  |  | 1000 | 6 | [6 empty] | Uao |  | 230 | Ubo |  | 229 | Uсо | 228
[13 empty] | 233 |  |  | 232 |  | 229
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
Ф2 Камышинская 54 |  |  |  |  | 270 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ЭЩ-1, АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф4 Игошина 1 |  |  |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ЭЩ-2, АВБбШв-1; 4х185, L=237м | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф6 Игошина 3 |  |  |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ЭЩ-2, АВБбШв-1; 4х185 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф8 Ген. Мельникова 4 |  |  |  |  | 200 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ЭЩ-2, АВБбШв-1; 4х70 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф10 Камышинская 54 |  |  |  |  | 345 |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 5 |  | 5
ЭЩ-2, АВБбШв-1; 4х185 | [6 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 0 |  | 0
Ф12 Игошина 3 |  |  |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ЭЩ-1, АВБбШв-1; 4х185 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф14 Ген. Мельникова 4 |  |  |  |  | 270 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ЭЩ-1, АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф16 магазин "Гулливер" |  |  |  |  | 270 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф18 Игошина 1 |  |  |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ЭЩ-1, АВБбШв-1; 4х185, L=206м | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф20 Ген. Мельникова 6 |  |  |  |  | 270 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ЭЩ-2, АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф22 Ген. Мельникова 6 |  |  |  |  | 270 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ЭЩ-1, АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Сумма: | [6 empty] | 10 |  |  | 15 |  |  | 5
[7 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 0
Замеры проводил электромонтер__________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)