## Трансформатор 1
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-5 Композит
| Дата | 2023-06-03 | [5 empty] | Время |  | день |  | 10-05
|  | 2023-06-03 | [7 empty] | вечер |  | 18-00
ТРАНСФОРМАТОР №1
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 395 | Ubc |  | 393 |  | 393
[13 empty] | 396 |  |  | 395 |  | 395
ТМ |  |  | 630 | 10 | [6 empty] | Uao |  | 229 | Ubo |  | 226 | Uсо | 221
[13 empty] | 227 |  |  | 226 |  | 224
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
ф.5 Транспортная 8, ЭЩ№2 |  |  |  |  | 354 |  | 30 |  |  | 25 |  |  | 30 |  | 15
АВБбШв-1;4х185 | [6 empty] | 35 |  |  | 30 |  |  | 30 |  | 15
ф.7 Транспортная 8, ЭЩ№3 |  |  |  |  | - |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 25 |  | 15
АВБбШв-1;4х240 | [6 empty] | 35 |  |  | 20 |  |  | 35 |  | 15
ф.9 Транспортная 8, ЭЩ№1 |  |  |  |  | 354 |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 20 |  | 10
АВБбШв-1;4х185 | [6 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  | 25 |  | 10
ф.11 Водопроводная 59 |  |  |  |  | - |  | 35 |  |  | 30 |  |  | 25 |  | 15
АВБбШв-1;4х240 | [6 empty] | 45 |  |  | 20 |  |  | 25 |  | 15
ф.13 Транспортная 8, (офисы) |  |  |  |  | 193 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1;4х70 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф.19 Транспортная 8, ЭЩ№4 |  |  |  |  | - |  | 40 |  |  | 15 |  |  | 15 |  | 20
АВБбШв-1;4х240 | [6 empty] | 30 |  |  | 25 |  |  | 15 |  | 15
ф.3 собст.нужды | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Сумма: | [6 empty] | 145 |  |  | 115 |  |  | 115
[7 empty] | 155 |  |  | 105 |  |  | 130
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)

## Трансформатор 2
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-5 Композит
| Дата | 2023-06-03 | [5 empty] | Время |  | день |  | 10-15
|  | 2023-06-03 | [7 empty] | вечер |  | 18-15
ТРАНСФОРМАТОР №2
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 400 | Ubc |  | 399 |  | 399
[13 empty] | 399 |  |  | 399 |  | 400
ТМ |  |  | 630 | 10 | [6 empty] | Uao |  | 227 | Ubo |  | 228 | Uсо | 227
[13 empty] | 225 |  |  | 225 |  | 226
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
ф.2 Транспортная 8, ЭЩ№2 |  |  |  |  | 354 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1;4х185 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф.4 Водопроводная 59 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1;4х240 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф.6 Транспортная 8, ЭЩ№1 |  |  |  |  | 354 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1;4х185 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф.8 Транспортная 8, ЭЩ№3 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1;4х240 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф.12 Транспортная 8, ЭЩ№4 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1;4х240 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф.14 Транспортная 8, (офисы) |  |  |  |  | 193 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1;4х70 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф.18 Транспортная | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Стройплощадка | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Сумма: | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)