## Трансформатор 1
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-5 "Запад-1"
| Дата | 2023-06-10 | [5 empty] | Время |  | день |  | 11-00
|  | 2023-06-18 | [7 empty] | вечер |  | 17-50
ТРАНСФОРМАТОР №1
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 389 | Ubc |  | 387 | Uса | 390
[13 empty] | 393 |  |  | 390 |  | 393
ТМГ-1000/6 |  |  | 1000 | 6 | [6 empty] | Uao |  | 222 | Ubo |  | 221 | Uсо | 221
[13 empty] | 224 |  |  | 223 |  | 223
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
Ф3 Ген. Мельникова 8, корп.2 |  |  |  |  | 240 |  | 20 |  |  | 15 |  |  | 10 |  | 10
ЭЩ-1, АСБ-1; 4х95, L=120м | [6 empty] | 20 |  |  | 10 |  |  | 5 |  | 10
Ф7 Ген. Мельникова 8, корп.2 |  |  |  |  | 240 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 20 |  | 5
ЭЩ-2, АСБ-1; 4х95, L=58м | [6 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  | 15 |  | 5
Ф9 Ген. Мельникова 8, корп.1 |  |  |  |  | 240 |  | 30 |  |  | 20 |  |  | 15 |  | 5
ЭЩ-2, АСБ-1; 4х95 | [6 empty] | 25 |  |  | 20 |  |  | 25 |  | 5
Ф11 Ген. Мельникова 8, корп.1 |  |  |  |  | 240 |  | 20 |  |  | 35 |  |  | 20 |  | 10
ЭЩ-1, АСБ-1; 4х95 | [6 empty] | 15 |  |  | 30 |  |  | 30 |  | 15
Ф13 Ген. Мельникова 8 |  |  |  |  | 270 |  | 30 |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 10
ЭЩ-1, АСБ-1; 4х120, L=221м | [6 empty] | 25 |  |  | 25 |  |  | 35 |  | 15
Ф15 Ген. Мельникова 8 |  |  |  |  | 270 |  | 40 |  |  | 49 |  |  | 30 |  | 10
ЭЩ-2, АСБ-1; 4х120, L=164м | [6 empty] | 35 |  |  | 20 |  |  | 25 |  | 10
Сумма: | [6 empty] | 150 |  |  | 149 |  |  | 115
[7 empty] | 130 |  |  | 115 |  |  | 135
Замеры проводил электромонтер____________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)

## Трансформатор 2
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-5 " Запад-1"
| Дата | 2023-06-10 | [5 empty] | Время |  | день |  | 11-05
|  | 2023-06-18 | [7 empty] | вечер |  | 17-48
ТРАНСФОРМАТОР №2
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 392 | Ubc |  | 389 | Uса | 392
[13 empty] | 395 |  |  | 392 |  | 394
ТМГ-1000/6 |  |  | 1000 | 6 | [6 empty] | Uao |  | 224 | Ubo |  | 223 | Uсо | 222
[13 empty] | 225 |  |  | 225 |  | 224
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
Ф2 Ген. Мельникова 8 |  |  |  |  | 270 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ЭЩ-2, АСБ-1; 4х120, L=164м | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф4 Ген. Мельникова 8 |  |  |  |  | 270 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ЭЩ-1, АСБ-1; 4х120, L=221м | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф6 Ген. Мельникова 8, корп.1 |  |  |  |  | 240 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ЭЩ-1, АСБ-1; 4х95 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф8 Ген. Мельникова 8, корп.1 |  |  |  |  | 240 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ЭЩ-2, АСБ-1; 4х95 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф12 Ген. Мельникова 8, корп.2 |  |  |  |  | 240 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ЭЩ-2, АСБ-1; 4х95, L=120м | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф16 Ген. Мельникова 8, корп.2 |  |  |  |  | 240 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ЭЩ-1, АСБ-1;4х95; L=58м | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Сумма: | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Замеры проводил электромонтер__________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)