## Трансформатор 1
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | РП/ТП-1 Композит
| Дата | 2023-06-30 | [5 empty] | Время |  | день |  | 09-30
|  | 2023-06-30 | [7 empty] | вечер |  | 17:10
ТРАНСФОРМАТОР №1
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 395 | Ubc |  | 393 | Uса | 392
[13 empty] | 396 |  |  | 394 |  | 393
|  |  |  | 10 | [6 empty] | Uao |  | 225 |  |  | 221 | Uсо | 225
[13 empty] | 224 |  |  | 224 |  | 226
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
ф.1 нежилые помещения РП/ТП |  |  |  |  | 42 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ВВГ-1;4х6 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф.2 Водопроводная 2 (м-н Гулл) |  |  |  |  | 345 |  | 50 |  |  | 70 |  |  | 45 |  | 15
ААБл-1;4х185 L=80м | [6 empty] | 50 |  |  | 65 |  |  | 35 |  | 15
ф.3 Водопроводная 2 (офисы) |  |  |  |  | 165 |  | 15 |  |  | 30 |  |  | 5 |  | 10
ААБл-1;4х50 L=100м | [6 empty] | 15 |  |  | 25 |  |  | 5 |  | 10
ф.4 Водопроводная 2 |  |  |  |  | 305 |  | 5 |  |  | 20 |  |  | 5 |  | 15
ААБл-1;4х150 L=80м | [6 empty] | 5 |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 10
ф.8 Водопроводная 2А |  |  |  |  | 345 |  | 25 |  |  | 20 |  |  | 15 |  | 10
ААБл-1;4х185 L=110м | [6 empty] | 20 |  |  | 20 |  |  | 25 |  | 5
ф.9 Транспортная 2 ЭЩ.№1 |  |  |  |  | 540 |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 35 |  | 10
2АСБ-1;4х120 | [6 empty] | 30 |  |  | 30 |  |  | 35 |  | 5
ф.10 АВР на РП/ТП-1 |  |  |  |  | 42 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВВГ-1;4х6 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф.11 Транспортная 2 ЭЩ.№2 |  |  |  |  | 540 |  | 15 |  |  | 30 |  |  | 15 |  | 10
2АСБ-1;4х120 | [6 empty] | 15 |  |  | 30 |  |  | 15 |  | 5
Сумма: | [6 empty] | 140 |  |  | 200 |  |  | 120
[7 empty] | 135 |  |  | 190 |  |  | 135
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)

## Трансформатор 2
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | РП/ТП-1 Композит
| Дата | 2023-06-30 | [5 empty] | Время |  | день |  | 09-20
|  | 2023-06-30 | [7 empty] | вечер |  | 17:25
ТРАНСФОРМАТОР №2
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 398 |  |  | 396 | Uса | 395
[13 empty] | 399 |  |  | 396 |  | 396
|  |  |  | 10 | [6 empty] | Uao |  | 226 | Ubo |  | 226 | Uсо | 224
[13 empty] | 227 |  |  | 227 |  | 226
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
ф.13 Транспортная 2 ЭЩ.№2 |  |  |  |  | 540 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2АСБ-1;4х120 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф.14 АВР на РП/ТП-1 |  |  |  |  | 42 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВВГ-1;4х6 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф.15 Транспортная 2 ЭЩ.№1 |  |  |  |  | 540 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2АСБ-1;4х120 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф.17 Водопроводная 2А |  |  |  |  | 345 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
ААБл-1;4х185 L=110м | [6 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
ф.21 Водопроводная 2 |  |  |  |  | 305 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
ААБл-1;4х150 L=80м | [6 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
ф.23 Водопроводная 2 (офисы) |  |  |  |  | 165 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ААБл-1;4х50 L=100м | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф.24 Водопроводная 2(м-н Гулл) |  |  |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ААБл-1;4х185 L=80м | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Сумма: | [6 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
[7 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)