## Трансформатор 1
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-9 "Запад-1"
| Дата | 23.06.23. | [5 empty] | Время |  | день |  | 10-45
|  | 23.06.23. | [7 empty] | вечер |  | 18-10
ТРАНСФОРМАТОР №1
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 397 | Ubc |  | 396 | Uса | 399
[13 empty] | 405 |  |  | 403 |  | 405
ТМГ-1000/6 |  |  | 1000 | 6 | [6 empty] | Uao |  | 226 | Ubo |  | 225 | Uсо | 225
[13 empty] | 228 |  |  | 230 |  | 229
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
Ф1 Камышинская 89Б |  |  |  |  | 270 |  | 20 |  |  | 5 |  |  | 20 |  | 15
АВБбШв; 4х240 | [6 empty] | 30 |  |  | 15 |  |  | 30 |  | 15
Ф3 Камышинская 91В |  |  |  |  | 270 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 20 |  | 5
АВБбШв; 4х150 | [6 empty] | 15 |  |  | 20 |  |  | 15 |  | 10
Ф5 Камышинская 93 |  |  |  |  | 270 |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
АВБбШв; 4х150 | [6 empty] | 5 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 0
Ф7 Камышинская 91Б |  |  |  |  | 270 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 15 |  | 5
АВБбШв; 4х150 | [6 empty] | 15 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 0
Ф9 Камышинская 95 |  |  |  |  | 270 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 5
АВБбШв; 4х95 | [6 empty] | 15 |  |  | 10 |  |  | 5 |  | 5
Ф11 Камышинская 97 |  |  |  |  | 395 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 |  | 0
АВБбШв; 4х185 | [6 empty] | 5 |  |  | 0 |  |  | 10 |  | 5
Ф13 Камышинская 89В |  |  |  |  | 395 |  | 5 |  |  | 0 |  |  | 5 |  | 0
АВБбШв; 4х95 | [6 empty] | 10 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 0
Ф15 Камышинская 91А |  |  |  |  | 345 |  | 30 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 10
АВБбШв; 4х240 | [6 empty] | 25 |  |  | 15 |  |  | 20 |  | 10
Ф17 Камышинская 99 |  |  |  |  | 345 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 0
АВБбШв; 4х150 | [6 empty] | 5 |  |  | 10 |  |  | 5 |  | 0
Ф19 Камышинская 101 |  |  |  |  | 345 |  | 10 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
АВБбШв; 4х240 | [6 empty] | 5 |  |  | 10 |  |  | 5 |  | 0
Ф21 Камышинская 91 |  |  |  |  | 345 |  | 15 |  |  | 10 |  |  | 5 |  | 5
АВБбШв; 4х240 | [6 empty] | 20 |  |  | 10 |  |  | 5 |  | 10
Ф23 Камышинская 89 |  |  |  |  | 345 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 0
АВБбШв; 4х150 | [6 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  | 5 |  | 0
Сумма: | [6 empty] | 120 |  |  | 65 |  |  | 110
[7 empty] | 160 |  |  | 125 |  |  | 125
Замеры проводил электромонтер____________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)

## Трансформатор 2
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-9 " Запад-1"
| Дата | 23.06.23. | [5 empty] | Время |  | день |  | 10-45
|  | 23.06.23. | [7 empty] | вечер |  | 18-10
ТРАНСФОРМАТОР №2
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 401 | Ubc |  | 400 | Uса | 400
[13 empty] | 409 |  |  | 408 |  | 410
ТМГ-1000/6 |  |  | 1000 | 6 | [6 empty] | Uao |  | 229 | Ubo |  | 228 | Uсо | 227
[13 empty] | 232 |  |  | 234 |  | 234
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
Ф2 Камышинская 89 |  |  |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБШв-1; 4х95, L=105м. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф4 Камышинская 91 |  |  |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБШв-1; 4х185, L=140м. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф6 Камышинская 89В |  |  |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБШв-1; 4х95, L=125м. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф8 Камышинская 91А |  |  |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБШв-1; 4х240, L=45м. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф10 Камышинская 89Б |  |  |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБШв-1; 4х150, L=85м. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф12 Камышинская 91В |  |  |  |  | 395 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБШв-1; 4х150, L=155м. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф14 Камышинская 93 |  |  |  |  | 395 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБШв-1; 4х150, L=200м. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф16 Камышинская 91Б |  |  |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБШв-1; 4х150, L=45м. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф18 Камышинская 95 |  |  |  |  | 345 | [11 empty] | откл.
АВБШв-1; 4х240, L=230м.
Ф20 Камышинская 101 |  |  |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБШв-1; 4х150, L=175м. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф22 Камышинская 99 |  |  |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБШв-1; 4х240, L=245м. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф24 Камышинская 97 |  |  |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБШв-1; 4х240, L=245м. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф26 улич.освещение |  |  |  |  | 115 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБШв-1; 4х25, L=7м. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф28 светофор |  |  |  |  | 34 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ВВБШв-1; 2х6, L=252м. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Сумма: | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Замеры проводил электромонтер__________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)