## Трансформатор 1
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-11 "Запад-1"
| Дата | 01.06.23. | [5 empty] | Время |  | день |  | 10-25
|  | 23.06.23. | [7 empty] | вечер |  | 22-35
ТРАНСФОРМАТОР №1
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 399 | Ubc |  | 397 | Uас | 399
[13 empty] | 402 |  |  | 399 |  | 401
ТМГ-1000/6 |  |  | 1000 | 6 | [6 empty] | Uao |  | 227 | Ubo |  | 226 | Uсо | 226
[13 empty] | 229 |  |  | 228 |  | 227
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
Ф3 ул.Камышинская, 107 |  |  |  |  | 240 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х95 | [6 empty] | 10 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
Ф5 ул.Камышинская, 111 |  |  |  |  | 305 |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 5
АВБбШв-1; 4х150 | [6 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 5
Ф7 ул.Камышинская, 109 |  |  |  |  | 305 |  | 20 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 10
АВБбШв-1; 4х150 | [6 empty] | 20 |  |  | 10 |  |  | 5 |  | 10
Ф9 ул.Камышинская, 103 |  |  |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 15 |  | 5
АВБбШв-1;4х185 | [6 empty] | 5 |  |  | 10 |  |  | 5 |  | 5
Ф11 ул.Камышинская, 105 |  |  |  |  | 345 |  | 5 |  |  | 0 |  |  | 5 |  | 5
АВБбШв-1;4х185 | [6 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 10 |  | 5
Ф13 ШР-11/1 ул. 154 Стрелковой | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
дивизии,4,8. АВБбШв-1;4х240 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф15 Детский сад |  |  |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2АСБл-1; 4х185 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф19 ШР-11/4 ул. 154 Стрелковой | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
дивизии,20,22. АВБбШв-1;4х240 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф21 ул.154 Стрелковой дивизии, 2 |  |  |  |  | 240 |  | 15 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
АВБбШв-1; 4х95 | [6 empty] | 10 |  |  | 5 |  |  | 10 |  | 5
Ф23 ул154 Стрелковой дивизии, 14 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х240 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф25 ШР-11/2 ул. 154 Стрелковой |  |  |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
дивизии,6,10. АВБбШв-1;4х185 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф27 ШР-11/3 ул. 154 Стрелковой | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
дивизии,12,18. АВБбШв-1;4х240 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Сумма: | [6 empty] | 50 |  |  | 25 |  |  | 40
[7 empty] | 60 |  |  | 45 |  |  | 45
Замеры проводил электромонтер____________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)

## Трансформатор 2
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-11 "Запад-1"
| Дата | 01.06.23. | [5 empty] | Время |  | день |  | 10-25
|  | 23.06.23. | [7 empty] | вечер |  | 22-35
ТРАНСФОРМАТОР №2
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 401 | Ubc |  | 400 | Uас | 402
[13 empty] | 404 |  |  | 402 |  | 403
ТМГ-1000/6 |  |  | 1000 | 6 | [6 empty] | Uao |  | 229 | Ubo |  | 227 | Uсо | 227
[13 empty] | 230 |  |  | 229 |  | 229
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
Ф2 ШР-11/2 ул. 154 Стрелковой |  |  |  |  | 345 |  | 10 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
дивизии,6,10. АВБбШв-1;4х185 | [6 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 25 |  | 15
Ф4 ШР-11/3 ул. 154 Стрелковой | [6 empty] | 10 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
дивизии,12,18. АВБбШв-1;4х240 | [6 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 5
Ф6 ул.154 Стрелковой дивизии, 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х95 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф8 ул.154 Стрелковой дивизии, 14 | [6 empty] | 10 |  |  | 5 |  |  | 0 |  | 5
АВБбШв-1; 4х240 | [6 empty] | 5 |  |  | 15 |  |  | 0 |  | 5
Ф10 УО по ул. 154 Стрелк. дивизии | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВВГ-1;4х25 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 |  | 0
Ф12 ШР-11/4 ул. 154 Стрелковой | [6 empty] | 15 |  |  | 20 |  |  | 10 |  | 10
дивизии,20,22. АВБбШв-1;4х240 | [6 empty] | 25 |  |  | 30 |  |  | 15 |  | 15
Ф14 ШР-11/1 ул. 154 Стрелковой | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
дивизии,4,8. АВБбШв-1;4х240 | [6 empty] | 5 |  |  | 10 |  |  | 5 |  | 5
Ф16 Детский сад | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2АСБл-1; 4х185 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф18 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф20 ул.Камышинская, 103 ??? | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1;4х185 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф22 ул.Камышинская, 105 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1;4х185 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф24 ул.Камышинская, 109 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х150 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф26 ул.Камышинская, 111 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х150 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Сумма: | [6 empty] | 45 |  |  | 35 |  |  | 20
[7 empty] | 50 |  |  | 70 |  |  | 60
Замеры проводил электромонтер____________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)