## Трансформатор 1
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | 5025
| Дата | 2023-06-30 | [5 empty] | Время |  | день |  | 15-30
|  | 2023-06-30 | [7 empty] | вечер |  | 17-50
ТРАНСФОРМАТОР №1
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 389 | Ubc |  | 387 | Uса | 389
[13 empty] | 398 |  |  | 395 |  | 396
ТМГ |  |  | 1000 | 10 | [6 empty] | Uao |  | 223 | Ubo |  | 222 | Uсо | 221
[13 empty] | 229 |  |  | 229 |  | 228
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
Ф.1 РЕЗЕРВ | [16 empty] | откл.
Ф.3 ЩУ-П5 |  |  |  |  | 317 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АПвБШп-1; 4х185, L=76 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф.5 РЕЗЕРВ | [16 empty] | откл.
Ф.7 ВРУ-2, ввод 1 |  |  |  |  | 496 |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 25 |  | 10
2АПвБШп-1; 4х120, L=76м. | [6 empty] | 20 |  |  | 20 |  |  | 10 |  | 10
Ф.9 ВРУ-1, ввод 1 |  |  |  |  | 496 |  | 55 |  |  | 50 |  |  | 75 |  | 10
2АПвБШп-1; 4х120, L=80м. | [6 empty] | 90 |  |  | 90 |  |  | 85 |  | 15
Сумма: | [6 empty] | 95 |  |  | 90 |  |  | 100
[7 empty] | 110 |  |  | 110 |  |  | 95
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)

## Трансформатор 2
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | 5025
| Дата | 2023-06-30 | [5 empty] | Время |  | день |  | 15-40
|  | 2023-06-30 | [7 empty] | вечер |  | 17-40
ТРАНСФОРМАТОР №2
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 391 | Ubc |  | 388 | Uса | 390
[13 empty] | 398 |  |  | 394 |  | 395
ТМГ |  |  | 1000 | 10 | [6 empty] | Uao |  | 224 | Ubo |  | 223 | Uсо | 222
[13 empty] | 230 |  |  | 229 |  | 228
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
Ф.2 ЩУ-П1 |  |  |  |  | 278 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АПвБШп-1; 4х150, L=80м. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф.4 ЩУ-П2 |  |  |  |  | 278 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АПвБШп-1; 4х150, L=76м. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф.6 РЕЗЕРВ | [16 empty] | откл.
Ф.8 ВРУ-2, ввод 2 |  |  |  |  | 496 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
2АПвБШп-1; 4х120, L=76м. | [6 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
Ф.10 ВРУ-1, ввод 2 |  |  |  |  | 496 |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  | 10
2АПвБШп-1; 4х120, L=80м. | [6 empty] | 20 |  |  | 20 |  |  | 15 |  | 10
Ф.12 РЕЗЕРВ | [16 empty] | откл.
Сумма: | [6 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
[7 empty] | 25 |  |  | 25 |  |  | 20
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)