## Трансформатор 1
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-7 Запад-2
| Дата | 16.06.2023г. | [5 empty] | Время |  | день |  | 13-00
|  | 10.06.2023г. | [7 empty] | вечер |  | 17-10
ТРАНСФОРМАТОР №1
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 391 | Ubc |  | 388 | Uса | 390
[13 empty] | 396 |  |  | 394 |  | 395
ТМГ-1250/10 |  |  | 1250 | 10 | [6 empty] | Uao |  | 223 | Ubo |  | 223 | Uсо | 222
[13 empty] | 227 |  |  | 226 |  | 225
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
ф 5 Ливанова,4 эщ-2 |  |  |  |  | 395 |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 5
АПвБШп-1; 4х240 | [6 empty] | 10 |  |  | 5 |  |  | 0 |  | 5
ф 13 Ливанова,16.эщ №2 |  |  |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х185 L=174 м. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф 15 Ливанова,16.эщ №1 |  |  |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х185 L=127 м. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф 19 Ливанова,14.эщ.№2 |  |  |  |  | 240 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х95 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф 23 Ливанова,14.эщ.№1 |  |  |  |  | 345 |  | 35 |  |  | 20 |  |  | 25 |  | 15
АВБбШв-1; 4х185 | [6 empty] | 35 |  |  | 15 |  |  | 20 |  | 15
Ф17 Ливанова,4 эщ-6 |  |  |  |  | 395 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 5 |  | 5
АПвБШп-1; 4х240 | [6 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  | 5 |  | 5
Ф21 Ливанова,4 эщ-1 |  |  |  |  | 395 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 10 |  | 5
АПвБШп-1; 4х240 | [6 empty] | 0 |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 5
Ф1 ЖД 1, эщ-2 |  |  |  |  | 395 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 10
3 АПвБШп-1; 4х240 | [6 empty] | 10 |  |  | 5 |  |  | 15 |  | 10
Ф3 ЖД 1, эщ-1 |  |  |  |  | 395 |  | 15 |  |  | 20 |  |  | 15 |  | 10
3 АПвБШп-1; 4х240 | [6 empty] | 25 |  |  | 15 |  |  | 20 |  | 10
Сумма: | [6 empty] | 80 |  |  | 75 |  |  | 65
[7 empty] | 90 |  |  | 60 |  |  | 60
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)

## Трансформатор 2
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-7 Запад-2
| Дата | 16.06.2023г. | [5 empty] | Время |  | день |  | 13-00
|  | 10.06.2023г. | [7 empty] | вечер |  | 17-20
ТРАНСФОРМАТОР №2
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 390 | Ubc |  | 387 | Uса | 388
[13 empty] | 395 |  |  | 394 |  | 395
ТМГ-1250/10 |  |  | 1250 | 10 | [6 empty] | Uao |  | 223 | Ubo |  | 222 | Uсо | 221
[13 empty] | 227 |  |  | 226 |  | 225
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
ф 12 Лиавнова,14.эщ.№1 |  |  |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х185 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф 14 Ливанова,16.эщ.№1 |  |  |  |  | 345 |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 15 |  | 15
АВБбШв-1; 4х185 L=127 м. | [6 empty] | 20 |  |  | 30 |  |  | 45 |  | 15
ф 16 Ливанова,16.эщ.№2 |  |  |  |  | 345 |  | 20 |  |  | 35 |  |  | 35 |  | 15
АВБбШв-1; 4х185 L=174 м. | [6 empty] | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  | 10
ф 20 Ливанова,14.эщ№2 |  |  |  |  | 240 |  | 15 |  |  | 20 |  |  | 10 |  | 10
АВБбШв-1; 4х95 | [6 empty] | 10 |  |  | 35 |  |  | 15 |  | 10
ф 22 БСС "Мегафон" |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | откл.
Ф8 Ливанова,4 эщ-6 |  |  |  |  | 395 |  | 50 |  |  | 35 |  |  | 40 |  | 10
АПвБШп-1; 4х240 | [6 empty] | 55 |  |  | 35 |  |  | 40 |  | 20
Ф18 Ливанова,4 эщ-1 |  |  |  |  | 395 |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 5 |  | 10
АПвБШп-1; 4х240 | [6 empty] | 10 |  |  | 0 |  |  | 15 |  | 10
Ф24 Ливанова,4 эщ-2 |  |  |  |  | 395 |  | 15 |  |  | 10 |  |  | 20 |  | 10
АПвБШп-1; 4х240 | [6 empty] | 5 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 5
Ф2 ЖД 1, эщ-2 |  |  |  |  | 395 |  | 110 |  |  | 90 |  |  | 75 |  | 20
3 АПвБШп-1; 4х240 | [6 empty] | 80 |  |  | 85 |  |  | 75 |  | 20
Ф4 ЖД 1, эщ-1 |  |  |  |  | 395 |  | 30 |  |  | 10 |  |  | 25 |  | 10
3 АПвБШп-1; 4х240 | [6 empty] | 20 |  |  | 5 |  |  | 10 |  | 10
Сумма: | [6 empty] | 270 |  |  | 245 |  |  | 225
[7 empty] | 225 |  |  | 225 |  |  | 235
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)