## Трансформатор 1
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-6 Композит
| Дата | 2023-06-03 | [5 empty] | Время |  | день |  | 16-00
|  | 2023-06-04 | [7 empty] | вечер |  | 22-00
ТРАНСФОРМАТОР №1
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 397 | Ubc |  | 394 | Uса | 395
[13 empty] | 399 |  |  | 395 |  | 396
ТМГ |  |  | 1000 | 10 | [6 empty] | Uao |  | 227 | Ubo |  | 227 | Uсо | 224
[13 empty] | 226 |  |  | 229 |  | 226
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
Ф1 пер.Суворова, 27, эщ.2 |  |  |  |  | 540 |  | 45 |  |  | 40 |  |  | 70 |  | 30
2АВБбШв-1; 4х120 L=189м | [6 empty] | 50 |  |  | 40 |  |  | 55 |  | 25
Ф3 пер.Суворова, 27, эщ.1 |  |  |  |  | 610 |  | 45 |  |  | 70 |  |  | 70 |  | 35
2АВБбШв-1; 4х150 L=190м | [6 empty] | 50 |  |  | 55 |  |  | 65 |  | 30
Ф7 Южная, 44 |  |  |  |  | 338 |  | 35 |  |  | 10 |  |  | 15 |  | 15
АВБбШв-1; 4х240 | [6 empty] | 45 |  |  | 15 |  |  | 25 |  | 10
Ф11 ЩС-0,4кВ, ввод №1 |  |  |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х185 L=234м | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф17 бытовые помещ-я(2 этаж) |  |  |  |  | 41 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
АВВГ-1; 4х6 | [6 empty] | 5 |  |  | 0 |  |  | 5 |  | 5
ф.15 СИП, стр-ка | [16 empty] | откл
ф.13 Наб.р.Свияги, д. 81А |  |  |  |  | 338 |  | 35 |  |  | 45 |  |  | 25 |  | 15
АВБбШВ 4х240 | [6 empty] | 45 |  |  | 50 |  |  | 20 |  | 15
ф.9 Наб.р.Свияги, 81 |  |  |  |  | 345 |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 20 |  | 10
АВБбШв-1; 4х185 | [6 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  | 15 |  | 10
ф.19 ул.Сурова , 27 Магазин |  |  |  |  | 200 |  | 25 |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 5
АВБбШв-1; 4х95, L=201м | [6 empty] | 20 |  |  | 15 |  |  | 15 |  | 10
Сумма: | [6 empty] | 195 |  |  | 200 |  |  | 225
[7 empty] | 225 |  |  | 185 |  |  | 200
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)

## Трансформатор 2
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-6 Композит
| Дата | 2023-06-03 | [5 empty] | Время |  | день |  | 16-00
|  | 2023-06-04 | [7 empty] | вечер |  | 22-10
Трансформатор №2
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 396 | Ubc |  | 393 |  | 395
[13 empty] | 397 |  |  | 397 |  | 399
ТМГ |  |  | 1000 | 10 | [6 empty] | Uao |  | 226 | Ubo |  | 226 | Uсо | 225
[13 empty] | 224 |  |  | 225 |  | 225
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
Ф2 пер.Суворова, 27, эщ.1 |  |  |  |  | 610 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2АВБбШв-1; 4х150 L=190м | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф4 пер.Суворова, 27, эщ.2 |  |  |  |  | 540 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2АВБбШв-1; 4х120 L=189м | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф8 ЩС-0,4кВ, ввод №2 |  |  |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1;4х185 L=234м | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф12 ул.Южная, 44 |  |  |  |  | 33 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1;4х240 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф.14 ул.Наб.р.Свияги д.81А |  |  |  |  | 338 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ввод№2 АВБбШв-1 4х240 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф.10 Наб.р.Свияги, 81 |  |  |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1: 4х185 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф.20 пер.Суворова 27 магазин |  |  |  |  | 200 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х95 L=201м | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф.16 ж/д№79 ввод№2 |  |  |  |  | 345 |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 5 |  | 5
АПВбШв 4х185 | [6 empty] | 20 |  |  | 15 |  |  | 10 |  | 10
Сумма: | [6 empty] | 15 |  |  | 15 |  |  | 5
[7 empty] | 20 |  |  | 15 |  |  | 10
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)