## Трансформатор 1
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-13 "Запад-1"
| Дата | 10.06.23. | [5 empty] | Время |  | день |  | 10-00
|  | 23.06.23. | [7 empty] | вечер |  | 21-50
ТРАНСФОРМАТОР №1
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 396 | Ubc |  | 395 | Uса | 397
[13 empty] | 402 |  |  | 400 |  | 403
ТМГ-1000/6 |  |  | 1000 | 6 | [6 empty] | Uao |  | 227 | Ubo |  | 226 | Uсо | 225
[13 empty] | 229 |  |  | 229 |  | 228
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
Ф-1 Камышинская 62/1 ЭЩ 1 |  |  |  |  | 345 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 25 |  | 10
АПвБбШп-1;4х185;L=146м | [6 empty] | 15 |  |  | 15 |  |  | 20 |  | 10
Ф-3 Камышинская 58 |  |  |  |  | 305 |  | 25 |  |  | 20 |  |  | 30 |  | 10
АВБбШв-1;4х150;L=80м | [6 empty] | 35 |  |  | 20 |  |  | 25 |  | 15
Ф-5 | [16 empty] | откл
Ф-7 Камышинская 62/1 ЭЩ 2 |  |  |  |  | 270 |  | 50 |  |  | 45 |  |  | 20 |  | 20
АВБбШв-1;4х150;L=105м | [6 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  | 15 |  | 20
Ф-9 Камышинская 56,ЭЩ 2 |  |  |  |  | 270 |  | 15 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 10
АВБбШв-1;4х120 | [6 empty] | 15 |  |  | 15 |  |  | 25 |  | 15
Ф-11 Камышинская 56,ЭЩ 1 |  |  |  |  | 270 |  | 25 |  |  | 15 |  |  | 15 |  | 5
АВБбШВ-1;4х120 | [6 empty] | 25 |  |  | 20 |  |  | 15 |  | 10
Ф-13 Юго-Западная 3, ЭЩ 2 |  |  |  |  | 270 |  | 10 |  |  | 25 |  |  | 10 |  | 10
АВБбШв-1;4х120;L=160м | [6 empty] | 15 |  |  | 30 |  |  | 10 |  | 10
Ф-17 Камышинская 60, ЭЩ 2 |  |  |  |  | 270 |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 10 |  | 5
АВБбШв-1;4х120;L=160м | [6 empty] | 20 |  |  | 15 |  |  | 10 |  | 10
Ф-19 Камышинская 60, ЭЩ 1 |  |  |  |  | 270 |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 5 |  | 5
АВБбШв-1;4х120;L=110м | [6 empty] | 20 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 10
Ф-21 Юго-Западная 3, ЭЩ 1 |  |  |  |  | 270 |  | 15 |  |  | 5 |  |  | 10 |  | 5
АВБбШв-1;4х120;L=110м | [6 empty] | 10 |  |  | 15 |  |  | 10 |  | 5
Ф-23 Магазин "Гулливер" |  |  |  |  | 395 |  | 100 |  |  | 130 |  |  | 115 |  | 15
АВБбШв-1;4х240;L=290м | [6 empty] | 70 |  |  | 90 |  |  | 65 |  | 15
Сумма: | [6 empty] | 270 |  |  | 285 |  |  | 250
[7 empty] | 260 |  |  | 265 |  |  | 205
Замеры проводил электромонтер____________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)

## Трансформатор 2
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-13 "Запад-1"
| Дата | 10.06.23. | [5 empty] | Время |  | день |  | 10-00
|  | 23.06.23. | [7 empty] | вечер |  | 21-50
ТРАНСФОРМАТОР №2
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 402 | Ubc |  | 401 | Uса | 400
[13 empty] | 407 |  |  | 404 |  | 408
ТМГ-1000/6 |  |  | 1000 | 6 | [6 empty] | Uao |  | 230 | Ubo |  | 229 | Uсо | 228
[13 empty] | 232 |  |  | 23 |  | 230
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
Ф-2 Камышинская 62/1 ЭЩ 1 |  |  |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АПвБбШп-1;4х185;L=146м | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф-4 Камышинская 58 |  |  |  |  | 305 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1;4х150;L=80м | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф-8 Камышинская 62/1 ЭЩ 2 |  |  |  |  | 270 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1;4х120;L=124м | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф-10 Камышинская 56,ЭЩ 2 |  |  |  |  | 270 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1;4х120 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф-12 Камышинская 56,ЭЩ 1 |  |  |  |  | 270 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1;4х120 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф-14 Юго-Западная 3, ЭЩ 1 |  |  |  |  | 270 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1;4х120;L=110м | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф-18 Камышинская 60, ЭЩ 1 |  |  |  |  | 270 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1;4х120;L=110м | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф-20 Камышинская 60, ЭЩ 2 |  |  |  |  | 270 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1;4х120;L=160м | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф-22 Юго-Западная 3, ЭЩ 2 |  |  |  |  | 270 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1;4х120;L=160м | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф-24 Магазин "Гулливер" |  |  |  |  | 395 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1;4х240;L=290м | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Сумма: | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Замеры проводил электромонтер____________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)