## Трансформатор 1
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | 17 "Запад 2"
| Дата | 2023-06-10 | [5 empty] | Время |  | день |  | 13-30
|  | 2023-06-19 | [7 empty] | вечер |  | 17-40
ТРАНСФОРМАТОР №1
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 400 | Ubc |  | 399 | Uса | 397
[13 empty] | 408 |  |  | 405 |  | 406
ТМГ |  |  | 1250 | 10 | [6 empty] | Uao |  | 229 | Ubo |  | 227 | Uсо | 227
[13 empty] | 233 |  |  | 232 |  | 231
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
Ф.25 ЖД №2, ВРУ-3 (неж. пом.) |  |  |  |  | 290 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х185, L=195м. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф.27 ЖД №2, ВРУ-1 |  |  |  |  | 254 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2АВБбШв-1; 4х150, L=190м. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф.31 ЖД №2, ВРУ-2 |  |  |  |  | 290 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 0
2АВБбШв-1; 4х185, L=55м. | [6 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 0
ф19 ЖД№3, ВРУ-1 |  |  |  |  | 240 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2АВБбШв-1; 4х120, L=190м. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф23 ЖД№3, ВРУ-2 |  |  |  |  | 240 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2АВБбШв-1; 4х120, L=96м. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Сумма: | [6 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
[7 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  | 0
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)

## Трансформатор 2
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | 17 "Запад 2"
| Дата | 2023-06-10 | [5 empty] | Время |  | день |  | 13-20
|  | 2023-06-19 | [7 empty] | вечер |  | 17-50
ТРАНСФОРМАТОР №2
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 407 | Ubc |  | 406 | Uса | 408
[13 empty] | 408 |  |  | 405 |  | 409
ТМГ |  |  | 1250 | 10 | [6 empty] | Uao |  | 232 | Ubo |  | 233 | Uсо | 231
[13 empty] | 233 |  |  | 231 |  | 230
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
Ф.2 ЖД №2, ВРУ-3 (неж. пом.) |  |  |  |  | 290 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х185, L=195м. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф.4 ЖД №2, ВРУ-1 |  |  |  |  | 254 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2АВБбШв-1; 4х150, L=190м. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф.8 ЖД №2, ВРУ-2 |  |  |  |  | 290 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2АВБбШв-1; 4х185, L=55м. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф.12 Стройка |  |  |  |  | 290 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х185. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф28 ЖД№3, ВРУ-2 |  |  |  |  | 240 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2АВБбШв-1; 4х120, L=96м. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф32 ЖД№3, ВРУ-1 |  |  |  |  | 240 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2АВБбШв-1; 4х120, L=190м. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф.26 Церковь
Сумма: | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)