## Трансформатор 1
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-6 Запад-2
| Дата | 16.06.2023г. | [5 empty] | Время |  | день |  | 11-30
|  | 09.06.2023г. | [7 empty] | вечер |  | 17-05
ТРАНСФОРМАТОР №1
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 388 | Ubc |  | 386 | Uса | 387
[13 empty] | 397 |  |  | 394 |  | 395
ТМГ-1000/10 |  |  | 1000 | 10 | [6 empty] | Uao |  | 222 | Ubo |  | 221 | Uсо | 220
[13 empty] | 227 |  |  | 226 |  | 225
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
ф 1 Ливанова,7, эщ.№ 4 |  |  |  |  | 270 |  | 15 |  |  | 20 |  |  | 10 |  | 10
2 АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 10 |  |  | 15 |  |  | 25 |  | 15
ф 3 Ливанова,7, эщ.№ 3 |  |  |  |  | 270 |  | 110 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 20
2 АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 90 |  |  | 80 |  |  | 80 |  | 15
ф 5 Ливанова, 7, эщ.№ 2 |  |  |  |  | 270 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 5
2 АВБбШв-1; 4х95 | [6 empty] | 0 |  |  | 5 |  |  | 15 |  | 5
ф 7 Ливанова, 7, эщ.№ 1 |  |  |  |  | 270 |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 5 |  | 5
2 АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 25 |  |  | 15 |  |  | 5 |  | 10
ф 9 ГРЩ-04кВ (ул.освещение) |  |  |  |  | 135 |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 40 |  | 25
ГСК"РОДОН" АВБбШв-1; 4х35 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф 9 Светофор по пр.Ливанова |  |  |  |  | 115 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х25 | [6 empty] | 40 |  |  | 65 |  |  | 60 |  | 25
ф 11Ильюшина,4, эщ.2 на эщ.1 |  |  |  |  | 395 |  | 35 |  |  | 20 |  |  | 30 |  | 10
АВБбШв-1; 4х240 | [6 empty] | 25 |  |  | 40 |  |  | 35 |  | 10
Сумма: | [6 empty] | 230 |  |  | 215 |  |  | 195
[7 empty] | 165 |  |  | 220 |  |  | 220
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-6 Запад-2
| Дата | 16.06.2023г. | [5 empty] | Время |  | день |  | 11-30
|  | 09.06.2023г. | [7 empty] | вечер |  | 17-05
ТРАНСФОРМАТОР №2
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 389 | Ubc |  | 386 | Uса | 387
[13 empty] | 398 |  |  | 395 |  | 397
ТМГ-1000/10 |  |  | 1000 | 10 | [6 empty] | Uao |  | 223 | Ubo |  | 222 | Uсо | 22
[13 empty] | 228 |  |  | 227 |  | 226
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
ф 2 ГРЩ-04 кВ (ул. Освещение) |  |  |  |  | 135 |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 70 |  | 30
АВБбШв-1; 4х35 | [6 empty] | 80 |  |  | 70 |  |  | 55 |  | 25
ф 4 Ильюшина, 4, эщ.2 на эщ.1 |  |  |  |  | 395 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х240 | [6 empty] | 10 |  |  | 5 |  |  | 10 |  | 10
ф 6 Ливанова, 7, эщ.№2 |  |  |  |  | 240 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 5 |  | 5
2 АВБбШв-1; 4х95 | [6 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 15 |  | 5
ф 8 Ливанова,7, эщ.№1 |  |  |  |  | 270 |  | 15 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
2 АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 20 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 10
ф 10 Ливанова, 7, эщ.№ 3 |  |  |  |  | 270 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф 12 Ливанова,7, эщ.№4 |  |  |  |  | 270 |  | 35 |  |  | 10 |  |  | 20 |  | 5
2 АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 25 |  |  | 30 |  |  | 30 |  | 5
Сумма: | [6 empty] | 130 |  |  | 100 |  |  | 100
[7 empty] | 140 |  |  | 120 |  |  | 120
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)