## Трансформатор 1
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-1 Композит
| Дата | 2022-12-26 | [5 empty] | Время |  | день |  | 13-45
|  | 2022-12-27 | [7 empty] | вечер |  | 23-00
ТРАНСФОРМАТОР №1
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 393 | Ubc |  | 395 | Uса | 391
[13 empty] | 395 |  |  | 395 |  | 394
ТМ |  |  | 630 | 10 | [6 empty] | Uao |  | 222 | Ubo |  | 225 | Uсо | 228
[13 empty] | 225 |  |  | 224 |  | 226
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
ф.1 Водопроводная 7, ЭЩ.№2 |  |  |  |  | 270 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 5
ААБ-1; 4х120 | [6 empty] | 15 |  |  | 10 |  |  | 15 |  | 10
ф.2 Унив.набережная 7 |  |  |  |  | 240 |  | 10 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
АСБ-1; 4х95 | [6 empty] | 15 |  |  | 10 |  |  | 5 |  | 10
ф.3 Водопроводная 7, ЭЩ.№1 |  |  |  |  | 270 |  | 10 |  |  | 25 |  |  | 5 |  | 10
ААБ-1; 4х120 | [6 empty] | 15 |  |  | 20 |  |  | 10 |  | 5
ф.4 Унив.набережная 9 |  |  |  |  | 240 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АСБ-1; 4х95 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф.5 Водопроводная 7, ЭЩ.№3 |  |  |  |  | 270 |  | 20 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 15
ААБ-1; 4х120 | [6 empty] | 15 |  |  | 20 |  |  | 15 |  | 10
ф.6 Унив.набережная 11 |  |  |  |  | 240 |  | 10 |  |  | 5 |  |  | 10 |  | 5
АСБ-1; 4х95 | [6 empty] | 25 |  |  | 15 |  |  | 10 |  | 10
ф.7 Водопроводная 5, (ГОУ ВПО ) |  |  |  |  | 193 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВВГ-1; 4х70 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф.8 Водопроводная 7, ЭЩ.№4 |  |  |  |  | 270 |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 30 |  | 5
ААБ-1; 4х120 | [6 empty] | 10 |  |  | 25 |  |  | 25 |  | 10
ф.10 Водопроводная 1, ЭЩ.№1 |  |  |  |  | 345 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 5 |  | 5
ААБ-1; 4х185 | [6 empty] | 20 |  |  | 15 |  |  | 10 |  | 10
ф.12 Водопроводная 1, ЭЩ.№2 |  |  |  |  | 270 |  | 45 |  |  | 40 |  |  | 50 |  | 20
ААБ-1; 4х120 | [6 empty] | 55 |  |  | 50 |  |  | 30 |  | 25
ф.30 Унив.набережная 5 ЭЩ.№2 |  |  |  |  | 540 |  | 35 |  |  | 40 |  |  | 45 |  | 10
2ААБ-1; 4х120 | [6 empty] | 60 |  |  | 30 |  |  | 45 |  | 15
ф.32 Унив.набережная 5 ЭЩ.№1 | [6 empty] | 30 |  |  | 40 |  |  | 30 |  | 5
ААБ-1; 4х240 | [6 empty] | 40 |  |  | 25 |  |  | 25 |  | 10
Сумма: | [6 empty] | 205 |  |  | 215 |  |  | 195
[7 empty] | 270 |  |  | 220 |  |  | 190
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)

## Трансформатор 2
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-1 Композит
| Дата | 2022-12-26 | [5 empty] | Время |  | день |  | 14-00
|  | 2022-12-27 | [7 empty] | вечер |  | 22-50
ТРАНСФОРМАТОР №2
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 395 | Ubc |  | 398 | Uса | 396
[13 empty] | 397 |  |  | 398 |  | 397
ТМ |  |  | 630 | 10 | [6 empty] | Uao |  | 224 | Ubo |  | 226 | Uсо | 225
[13 empty] | 226 |  |  | 226 |  | 227
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
ф.13 Водопроводная 7, ЭЩ.№1 |  |  |  |  | 270 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ААБ-1; 4х120 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф.14 Водопроводная 7, ЭЩ.№4 |  |  |  |  | 270 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ААБ-1; 4х120 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф.15 Водопроводная 5 (ГОУ ВПО ) |  |  |  |  | 193 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВВГ-1; 4х70 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф.16 Водопроводная 7, ЭЩ.№3 |  |  |  |  | 270 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ААБ-1; 4х120 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф.17 АВВГ-1; 4х10 |  |  |  |  | 64 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | откл.
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф.18 Унив.набережная 7 |  |  |  |  | 240 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АСБ-1; 4х95 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф.20 Унив.набережная 9 |  |  |  |  | 240 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
АСБ-1; 4х95 | [6 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
ф.21 Водопроводная 7, ЭЩ.№2 |  |  |  |  | 270 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
ААБ-1; 4х120 | [6 empty] | 0 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 0
ф.22 Унив.набережная 11 |  |  |  |  | 240 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ААБ-1; 4х95 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф.23 Водопроводная 1, ЭЩ.№2 |  |  |  |  | 270 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ААБ-1; 4х120 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф.24 Водопроводная 1, ЭЩ.№1 |  |  |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ААБ-1; 4х185 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф.26 Унив.набережная 5 ЭЩ.№2 |  |  |  |  | 540 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2ААБ-1; 4х120 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф.28 Унив.набережная 5 ЭЩ.№1 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ААБ-1; 4х240 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Сумма: | [6 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
[7 empty] | 5 |  |  | 10 |  |  | 10
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)