## Трансформатор 1
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-4 Композит
| Дата | 2022-12-26 | [5 empty] | Время |  | день |  | 09-40
|  | 2022-12-27 | [7 empty] | вечер |  | 17-35
ТРАНСФОРМАТОР №1
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 396 | Ubc |  | 395 |  | 394
[13 empty] | 398 |  |  | 394 |  | 392
ТМ |  |  | 630 | 10 | [6 empty] | Uao |  | 225 | Ubo |  | 224 | Uсо | 28
[13 empty] | 225 |  |  | 226 |  | 225
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
ф.3 Водопроводная 4 (мед.цент) |  |  |  |  | 305 |  | 10 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
АСБ-1;4х150 | [6 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  | 5 |  | 10
ф.7 Транспортная 4, ЭЩ№2 |  |  |  |  | 540 |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 35 |  | 10
2АСБ-1;4х120 | [6 empty] | 20 |  |  | 25 |  |  | 40 |  | 15
ф.11 Водопроводная 4 |  |  |  |  | 345 |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 20 |  | 15
АСБ-1;4х185 | [6 empty] | 20 |  |  | 35 |  |  | 25 |  | 10
ф.13 Водопроводная 4 (офисы) |  |  |  |  | 240 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АСБ-1;4х95 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф.21 Транспортная 2А (ТЦ ) |  |  |  |  | 610 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 5 |  | 5
2ААБл-1;4х150 | [6 empty] | 5 |  |  | 15 |  |  | 10 |  | 5
ф.23 Транспортная 4, ЭЩ№4 |  |  |  |  | 270 |  | 15 |  |  | 5 |  |  | 30 |  | 15
АСБ-1;4х120 | [6 empty] | 25 |  |  | 10 |  |  | 20 |  | 15
ф.25 Транспортная 4, ЭЩ№3 |  |  |  |  | 540 |  | 15 |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 10
2АСБ-1;4х120 | [6 empty] | 20 |  |  | 15 |  |  | 25 |  | 15
ф.29 Транспортная 4, ЭЩ№1 |  |  |  |  | 540 |  | 35 |  |  | 25 |  |  | 35 |  | 10
2АСБ-1;4х120 | [6 empty] | 2525 |  |  | 30 |  |  | 15
ф.31 Транспортная (паркинг) |  |  |  |  | 270 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АСБ-1;4х120 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф.17 Конденсаторная уст-ка | [16 empty] | откл
Сумма: | [6 empty] | 130 |  |  | 125 |  |  | 150
[7 empty] | 2625 |  |  | 140 |  |  | 140
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)

## Трансформатор 2
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-4 Композит
| Дата | 2022-12-26 | [5 empty] | Время |  | день |  | 09-55
|  | 2022-12-27 | [7 empty] | вечер |  | 17-48
ТРАНСФОРМАТОР №2
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 397 | Ubc |  | 396 | Uса | 394
[13 empty] | 399 |  |  | 398 |  | 397
ТМ |  |  | 630 | 10 | [6 empty] | Uao |  | 227 | Ubo |  | 225 | Uсо | 224
[13 empty] | 224 |  |  | 227 |  | 227
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
ф.4 Водопроводная 4(мед.цент) |  |  |  |  | 305 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АСБ-1;4х150 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф.6 Транспортная 4, ЭЩ№4 |  |  |  |  | 270 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АСБ-1;4х120 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф.8 Транспортная 4, ЭЩ№3 |  |  |  |  | 540 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2АСБ-1;4х120 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф.12 Водопроводная 4 |  |  |  |  | 345 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
АСБ-1;4х185 | [6 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 0 |  | 5
ф.14 Водопроводная 4 (офисы) |  |  |  |  | 240 |  | 25 |  |  | 50 |  |  | 40 |  | 20
АСБ-1;4х95 | [6 empty] | 15 |  |  | 25 |  |  | 20 |  | 15
ф.20 Транспортная 2А (ТЦ ) |  |  |  |  | 610 |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 30 |  | 15
2ААБл-1;4х150 | [6 empty] | 20 |  |  | 30 |  |  | 25 |  | 15
ф.22 Транспортная (паркинг) |  |  |  |  | 270 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АСБ-1;4х120 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф.28 Транспортная 4, ЭЩ№2 |  |  |  |  | 540 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2АСБ-1;4х120 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф.32 Транспортная 4, ЭЩ№1 |  |  |  |  | 540 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2АСБ-1;4х120 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф.34 Конденсаторная установка | [16 empty] | откл
Сумма: | [6 empty] | 55 |  |  | 85 |  |  | 75
[7 empty] | 40 |  |  | 60 |  |  | 45
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)