## Трансформатор 1
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-5/2
| Дата | 2023-12-22 | [5 empty] | Время |  | день |  | 12-10
|  | 2023-12-22 | [7 empty] | вечер |  | 21-55
ТРАНСФОРМАТОР №1
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 396 | Ubc |  | 396 | Uса | 396
[13 empty] | 389 |  |  | 389 |  | 390
ТМГ-1000/10 |  |  | 1000 | 10 | [6 empty] | Uao |  | 226 | Ubo |  | 226 | Uсо | 226
[13 empty] | 222 |  |  | 222 |  | 222
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
ф 1 Ливанова, 11,ВРУ-04 кВ №1 |  |  |  |  | 270 |  | 55 |  |  | 50 |  |  | 65 |  | 20
2АВБбШв-1; 4х120, L=120 м. | [6 empty] | 50 |  |  | 30 |  |  | 40 |  | 20
ф 3 Ливанова, 9 |  |  |  |  | 270 |  | 85 |  |  | 50 |  |  | 40 |  | 40
2АВБбШв-1; 4х120, L=125 м. | [6 empty] | 60 |  |  | 40 |  |  | 40 |  | 30
ф 19 ул. освещение,Ильюшина |  |  |  |  | 115 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф 21 Ливанова, 11,ВРУ-04кВ №2 |  |  |  |  | 270 |  | 30 |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 15
2АВБбШв-1; 4х120, L=120 м. | [6 empty] | 25 |  |  | 10 |  |  | 15 |  | 5
ф 23 Ильюшина, 6 |  |  |  |  | 345 |  | 30 |  |  | 60 |  |  | 20 |  | 25
2АВБбШв-1; 4х185, L=55 м. | [6 empty] | 30 |  |  | 30 |  |  | 40 |  | 15
ф 5 опора дв. Назначения | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-4х16 L=146м | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Сумма: | [6 empty] | 200 |  |  | 180 |  |  | 145 |  | 100
[7 empty] | 165 |  |  | 110 |  |  | 135 |  | 70
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-5/2
| Дата | 2023-12-22 | [5 empty] | Время |  | день |  | 12-10
|  | 2023-12-22 | [7 empty] | вечер |  | 21-55
ТРАНСФОРМАТОР №2
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 390 | Ubc |  | 391 | Uса | 389
[13 empty] | 390 |  |  | 391 |  | 390
ТМГ-1000/10 |  |  | 1000 | 10 | [6 empty] | Uao |  | 223 | Ubo |  | 222 | Uсо | 222
[13 empty] | 223 |  |  | 222 |  | 223
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | 2 | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
ф 10 Ливанова, 11,ВРУ-04 кВ. №1 |  |  |  |  | 270 |  | 50 |  |  | 55 |  |  | 30 |  | 25
2АВБбШв-1; 4х120, L=120 м. | [6 empty] | 20 |  |  | 40 |  |  | 55 |  | 20
ф 12Ливанова,9 |  |  |  |  | 270 |  | 55 |  |  | 20 |  |  | 25 |  | 20
2АВБбШв-1; 4х120, L=125 м. | [6 empty] | 60 |  |  | 25 |  |  | 50 |  | 30
ф 14 Ливанова, 11,ВРУ-04кВ №2 |  |  |  |  | 270 |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 10 |  | 10
2АВБбШв-1; 4х120, L=120 м. | [6 empty] | 20 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 5
ф 16 Ильюшина, 6 |  |  |  |  | 345 |  | 60 |  |  | 20 |  |  | 35 |  | 20
2АВБбШв-1; 4х185, L=55 м. | [6 empty] | 60 |  |  | 35 |  |  | 30 |  | 20
Сумма: | [6 empty] | 185 |  |  | 120 |  |  | 100 |  | 75
[7 empty] | 160 |  |  | 110 |  |  | 145 |  | 75
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)