## Трансформатор 1
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-12/2
| Дата | 22.12.2023 | [5 empty] | Время |  | день |  | 11-30
|  | 22.12.2023 | [7 empty] | вечер |  | 21-05
ТРАНСФОРМАТОР №1
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 396 | Ubc |  | 396 | Uса | 395
[13 empty] | 396 |  |  | 396 |  | 397
ТМГ-1000/10 |  |  | 1000 | 10 | [6 empty] | Uao |  | 225 | Ubo |  | 226 | Uсо | 227
[13 empty] | 228 |  |  | 227 |  | 226
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
ф 1 Ливанова,26.эщ №1 |  |  |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х185 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф 3 Ливанова,28 .эщ №3 |  |  |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х185 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф 5 Ливанова,26.эщ.№2 |  |  |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х185 | [6 empty] | 5 |  |  | 0 |  |  | 5 |  | 5
ф 7 Ливанова,28.эщ.№2 |  |  |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х185 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф 9 Ливанова,26.эщ.№3 |  |  |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х185 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф 11 Ливанова,28.эщ.№1 |  |  |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х185 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф13 ЖД19 эщ-1 |  |  |  |  | 345 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 20 |  | 10
АВБбШв-1; 4х185 | [6 empty] | 25 |  |  | 30 |  |  | 20 |  | 15
ф15 ЖД19 эщ2, эщ-3 |  |  |  |  | 345 |  | 30 |  |  | 15 |  |  | 30 |  | 20
2АВБбШв-1; 4х185 | [6 empty] | 35 |  |  | 15 |  |  | 30 |  | 20
Сумма: | [6 empty] | 40 |  |  | 25 |  |  | 50 |  | 30
[7 empty] | 65 |  |  | 45 |  |  | 55 |  | 40
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-12/2
| Дата | 22.12.2023 | [5 empty] | Время |  | день |  | 11-30
|  | 22.12.2023 | [7 empty] | вечер |  | 21-05
ТРАНСФОРМАТОР №2
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 394 | Ubc |  | 393 | Uса | 393
[13 empty] | 396 |  |  | 39 |  | 395
ТМГ-1000/10 |  |  | 1000 | 10 | [6 empty] | Uao |  | 227 | Ubo |  | 226 | Uсо | 226
[13 empty] | 226 |  |  | 225 |  | 225
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
ф 2 Ж/Д 16, 19 |  |  |  |  | 345 |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 45 |  | 10
АВБбШв-1;4х185; ВЛИ-0,4 кВ | [6 empty] | 20 |  |  | 35 |  |  | 55 |  | 25
ф 4 Ж/Д 19 эщ1, эщ-2 |  |  |  |  | 345 |  | 20 |  |  | 15 |  |  | 10 |  | 5
2АВБбШв-1;4х185 | [6 empty] | 20 |  |  | 25 |  |  | 25 |  | 30
ф 6 Ливанова,28.эщ.№1 |  |  |  |  | 345 |  | 20 |  |  | 10 |  |  | 25 |  | 10
АВБбШв-1;4х185 | [6 empty] | 30 |  |  | 30 |  |  | 40 |  | 15
ф 8 Ливанова,26.эщ№3 |  |  |  |  | 345 |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 35 |  | 15
АВБбШв-1;4х185 | [6 empty] | 30 |  |  | 30 |  |  | 60 |  | 35
ф 10 Ливанова,28.эщ№2 |  |  |  |  | 345 |  | 15 |  |  | 25 |  |  | 15 |  | 10
АВБбШв-1;4х185 | [6 empty] | 10 |  |  | 30 |  |  | 15 |  | 10
ф 12 Ливанова,26.эщ№2 |  |  |  |  | 345 |  | 15 |  |  | 35 |  |  | 20 |  | 20
АВБбШв-1;4х185 | [6 empty] | 30 |  |  | 50 |  |  | 25 |  | 25
ф 14 Ливанова,28.эщ№3 |  |  |  |  | 345 |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 45 |  | 25
АВБбШв-1;4х185 | [6 empty] | 20 |  |  | 15 |  |  | 30 |  | 20
ф 16 Ливанова,26 эщ№1 |  |  |  |  | 345 |  | 30 |  |  | 20 |  |  | 35 |  | 5
АВБбШв-1;4х185 | [6 empty] | 20 |  |  | 15 |  |  | 20 |  | 10
Сумма: | [6 empty] | 165 |  |  | 185 |  |  | 230 |  | 100
[7 empty] | 180 |  |  | 230 |  |  | 270 |  | 170
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)