## Трансформатор 1
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-4/1
| Дата | 2023-12-22 | [5 empty] | Время |  | день |  | 12-10
|  | 2023-12-22 | [7 empty] | вечер |  | 21-55
ТРАНСФОРМАТОР №1
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 405 | Ubc |  | 404 | Uса | 405
[13 empty] | 404 |  |  | 404 |  | 405
ТМГ-1000/6 |  |  | 1000 | 6 | [6 empty] | Uao |  | 230 | Ubo |  | 230 | Uсо | 230
[13 empty] | 229 |  |  | 230 |  | 229
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
Ф1 Ген.Мельникова 24 |  |  |  |  | 200 |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 35 |  | 15
ЭЩ-1,АВБбШв-1; 4х70 | [6 empty] | 40 |  |  | 35 |  |  | 50 |  | 15
Ф3 Ген. Мельникова 24 |  |  |  |  | 200 |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 40 |  | 20
Эщ-2,АВБбШв-1; 4х70 | [6 empty] | 65 |  |  | 45 |  |  | 35 |  | 15
Ф5 Ген. Мельникова 20(АВР),Дет.Пол. |  |  |  |  | 240 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х95 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф7 Ген.Мельникова 20; Дет.Пол. |  |  |  |  | 270 |  | 100 |  |  | 85 |  |  | 120 |  | 20
3АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 120 |  |  | 100 |  |  | 115 |  | 25
Ф9 Ген. Мельникова 18 |  |  |  |  | 240 |  | 40 |  |  | 25 |  |  | 15 |  | 15
АВБбШв-1; 4х95 | [6 empty] | 55 |  |  | 35 |  |  | 20 |  | 10
Ф11 Ген.Мельникова 18 |  |  |  |  | 240 |  | 60 |  |  | 30 |  |  | 50 |  | 15
АВБбШв-1; 4х95 | [6 empty] | 85 |  |  | 45 |  |  | 70 |  | 20
Ф13 Ген. Мельникова 22(АВР) |  |  |  |  | 200 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х70 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф15 Ген. Мельникова 22; маг. "Пятерочка" |  |  |  |  | 270 |  | 135 |  |  | 175 |  |  | 145 |  | 30
3АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 130 |  |  | 180 |  |  | 155 |  | 35
Сумма: | [6 empty] | 405 |  |  | 365 |  |  | 405 |  | 115
[7 empty] | 495 |  |  | 440 |  |  | 445 |  | 120
Замеры проводил электромонтер____________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)

## Трансформатор 2
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-4/1
| Дата | 2023-12-22 | [5 empty] | Время |  | день |  | 12-10
|  | 2023-12-22 | [7 empty] | вечер |  | 21-55
ТРАНСФОРМАТОР №2
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 405 | Ubc |  | 404 | Uса | 405
[13 empty] | 404 |  |  | 404 |  | 405
ТМГ-1000/6 |  |  | 1000 | 6 | [6 empty] | Uao |  | 230 | Ubo |  | 230 | Uсо | 230
[13 empty] | 229 |  |  | 230 |  | 229
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
Ф2 Ген.Мельникова 24 |  |  |  |  | 200 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ЭЩ-1, АВБбШв-1, 4х70 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф4 Ген.Мельникова 24 |  |  |  |  | 200 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ЭЩ-2, АВБбШв-1, 4х70 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф6 Ген.Мельникова 22(АВР) |  |  |  |  | 200 |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  | 0
АВБбШв-1; 4х70 | [6 empty] | 10 |  |  | 15 |  |  | 10 |  | 0
Ф8 Ген.Мельникова 22 |  |  |  |  | 270 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
3АВБбШв; 4х120 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф10 Ген.Мельникова 18 |  |  |  |  | 240 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ЭЩ-2, АВБбШв-1, 4х95 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф12 Ген.Мельникова 18 |  |  |  |  | 240 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ЭЩ-1, АВБбШв-1, 4х95 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф14 Ген.Мельникова 20,Дет.Пол. |  |  |  |  | 270 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 0
3АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 0 |  |  | 5 |  |  | 0 |  | 0
Ф16 Ген.Мельникова 20(АВР),Дет.П |  |  |  |  | 270 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 5 |  | 0
АВБбШв-1; 4х95 | [6 empty] | 15 |  |  | 15 |  |  | 5 |  | 5
Сумма: | [6 empty] | 30 |  |  | 30 |  |  | 25 |  | 0
[7 empty] | 25 |  |  | 35 |  |  | 15 |  | 5
Замеры проводил электромонтер__________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)