## Трансформатор 1
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-2/2
| Дата | 2023-12-22 | [5 empty] | Время |  | день |  | 12-20
|  | 2023-12-22 | [7 empty] | вечер |  | 20-15
ТРАНСФОРМАТОР №1
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 396 | Ubc |  | 395 | Uса | 395398
[13 empty] | 400 |  |  | 398 |  | 225
|  |  | 1000 | 10 | [6 empty] | Uao |  | 223 | Ubo |  | 225 | Uсо | 227
ТМГ-1000/10 | [12 empty] | 225 |  |  | 225
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
ф 9 Ильюшина,1 |  |  |  |  | 165 |  | 30 |  |  | 25 |  |  | 15 |  | 15
АСБл-1; 4х50, L=75 м. | [6 empty] | 20 |  |  | 20 |  |  | 25 |  | 10
Ф 11 Центр борьбы | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х70 | [6 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 0 |  | 5
ф 17 Якурнова,18, эщ. 2,на эщ.1 |  |  |  |  | 395 |  | 50 |  |  | 25 |  |  | 15 |  | 10
АВБбШв-1; 4х240, L=95 м. | [6 empty] | 50 |  |  | 30 |  |  | 50 |  | 20
ф 19 Якурнова,20, эщ. 2,на эщ.1 |  |  |  |  | 395 |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 20 |  | 5
ААБл-1; 4х240, L=65 м. | [6 empty] | 60 |  |  | 40 |  |  | 40 |  | 10
Сумма: | [6 empty] | 120 |  |  | 90 |  |  | 50
[7 empty] | 135 |  |  | 95 |  |  | 115
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-2/2
| Дата | 2023-12-22 | [5 empty] | Время |  | день |  | 12-20
|  | 2023-12-22 | [7 empty] | вечер |  | 20-15
ТРАНСФОРМАТОР №2
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 392 | Ubc |  | 391 | Uса | 390
[13 empty] | 395 |  |  | 393 |  | 393
ТМГ-1000/10 |  |  | 1000 | 10 | [6 empty] | Uao |  | 222 | Ubo |  | 222 | Uсо | 222
[13 empty] | 226 |  |  | 222 |  | 223
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
ф 2 Якурнова, 20, эщ.2 на эщ.1 |  |  |  |  | 395 |  | 30 |  |  | 55 |  |  | 30 |  | 5
ААБл-1; 4х240, L=65 м. | [6 empty] | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  | 5
ф 4 Якурнова,18,эщ.2, на эщ.1 |  |  |  |  | 395 |  | 25 |  |  | 20 |  |  | 25 |  | 10
АВБбШв-1; 4х240, L=95 м. | [6 empty] | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  | 10
ф 12 Ильюшина,1 |  |  |  |  | 165 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АСБл-1; 4х50, L=75 м. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф 10 Центр борьбы | [6 empty] | 10 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
АВБбШв-1; 4х70 | [6 empty] | 10 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
Сумма: | [6 empty] | 65 |  |  | 80 |  |  | 60
[7 empty] | 70 |  |  | 65 |  |  | 65
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)