## Трансформатор 1
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-10/1
| Дата | 2023-12-22 | [5 empty] | Время |  | день |  | 16-00
|  | 2023-12-22 | [7 empty] | вечер |  | 21-00
ТРАНСФОРМАТОР №1
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 401 | Ubc |  | 400 | Uса | 400
[13 empty] | 402 |  |  | 401 |  | 401
ТМГ-1000/6 |  |  | 1000 | 6 | [6 empty] | Uao |  | 228 | Ubo |  | 228 | Uсо | 227
[13 empty] | 229 |  |  | 229 |  | 228
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
Ф5 ул.Игошина, 6 |  |  |  |  | 305 |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 20 |  | 5
АВБбШв-1; 4х150 | [6 empty] | 20 |  |  | 25 |  |  | 30 |  | 10
Ф7 ул.Игошина, 6 |  |  |  |  | 305 |  | 40 |  |  | 30 |  |  | 40 |  | 10
АВБбШв-1; 4х150 | [6 empty] | 30 |  |  | 35 |  |  | 40 |  | 10
Ф11 ул.Игошина, 8 |  |  |  |  | 345 |  | 5 |  |  | 40 |  |  | 40 |  | 10
АВБбШв-1; 4х185;L=70м | [6 empty] | 25 |  |  | 35 |  |  | 45 |  | 10
Ф13 ул.Игошина, 8А |  |  |  |  | 240 |  | 70 |  |  | 80 |  |  | 85 |  | 15
2АВБбШв-1;4х95 | [6 empty] | 60 |  |  | 70 |  |  | 75 |  | 15
Ф15 ул. Игошина, 12 |  |  |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1;4х185;L=125м | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф17 Стройгородок |  |  |  |  | 270 | [11 empty] | откл.
АВБбШв-1;4х120
Ф19 ул.Игошина, 10 |  |  |  |  | 305 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х150 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Сумма: | [6 empty] | 135 |  |  | 175 |  |  | 185 |  | 40
[7 empty] | 135 |  |  | 165 |  |  | 190 |  | 45
Замеры проводил электромонтер____________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)

## Трансформатор 2
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-10/1
| Дата | 2023-12-22 | [5 empty] | Время |  | день |  | 16-00
|  | 2023-12-22 | [7 empty] | вечер |  | 21-00
ТРАНСФОРМАТОР №2
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 393 | Ubc |  | 393 | Uса | 393
[13 empty] | 397 |  |  | 396 |  | 399
ТМГ-1000/6 |  |  | 1000 | 6 | [6 empty] | Uao |  | 224 | Ubo |  | 223 | Uсо | 223
[13 empty] | 228 |  |  | 226 |  | 226
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
Ф6 ул.Игошина, 8А |  |  |  |  | 240 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2АВБбШв-1;4х95 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф8 ул.Игошина, 12 |  |  |  |  | 345 |  | 35 |  |  | 40 |  |  | 50 |  | 10
АВБбШв-1; 4х185; L=125м | [6 empty] | 20 |  |  | 25 |  |  | 40 |  | 10
Ф10 Магазин "Сага" Магнит |  |  |  |  | 270 |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 40 |  | 10
АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 40 |  |  | 40 |  |  | 45 |  | 10
Ф12 ул. Игошина, 10 |  |  |  |  | 305 |  | 55 |  |  | 40 |  |  | 35 |  | 15
АВБбШв-1;4х150 | [6 empty] | 60 |  |  | 35 |  |  | 25 |  | 15
Ф16 ул. Игошина, 8 |  |  |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1;4х185;L=70м | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф18 ул. Игошина, 6 |  |  |  |  | 240 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1;4х150 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф20 ул. Игошина, 6 |  |  |  |  | 240 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 0
АВБбШв-1;4х150 | [6 empty] | 5 |  |  | 0 |  |  | 5 |  | 0
Сумма: | [6 empty] | 140 |  |  | 130 |  |  | 130 |  | 35
[7 empty] | 125 |  |  | 100 |  |  | 115 |  | 35
Замеры проводил электромонтер____________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)