## Трансформатор 1
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-4 К
| Дата | 2023-12-23 | [5 empty] | Время |  | день |  | 11-32
|  | 2023-12-23 | [7 empty] | вечер |  | 21-20
ТРАНСФОРМАТОР №1
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 399 | Ubc |  | 388 |  | 397
[13 empty] | 400 |  |  | 399 |  | 399
ТМ |  |  | 630 | 10 | [6 empty] | Uao |  | 229 | Ubo |  | 228 | Uсо | 227
[13 empty] | 228 |  |  | 228 |  | 228
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
ф.3 Водопроводная 4 (мед.цент) |  |  |  |  | 305 |  | 30 |  |  | 25 |  |  | 30 |  | 10
АСБ-1;4х150 | [6 empty] | 15 |  |  | 20 |  |  | 15 |  | 10
ф.7 Транспортная 4, ЭЩ№2 |  |  |  |  | 540 |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 20 |  | 10
2АСБ-1;4х120 | [6 empty] | 30 |  |  | 30 |  |  | 20 |  | 10
ф.11 Водопроводная 4 |  |  |  |  | 345 |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  | 15
АСБ-1;4х185 | [6 empty] | 15 |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 10
ф.13 Водопроводная 4 (офисы) |  |  |  |  | 240 |  | 25 |  |  | 40 |  |  | 20 |  | 10
АСБ-1;4х95 | [6 empty] | 15 |  |  | 25 |  |  | 20 |  | 10
ф.21 Транспортная 2А (ТЦ ) |  |  |  |  | 610 |  | 35 |  |  | 40 |  |  | 40 |  | 15
2ААБл-1;4х150 | [6 empty] | 40 |  |  | 25 |  |  | 35 |  | 10
ф.23 Транспортная 4, ЭЩ№4 |  |  |  |  | 270 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 25 |  | 10
АСБ-1;4х120 | [6 empty] | 15 |  |  | 10 |  |  | 15 |  | 10
ф.25 Транспортная 4, ЭЩ№3 |  |  |  |  | 540 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2АСБ-1;4х120 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф.29 Транспортная 4, ЭЩ№1 |  |  |  |  | 540 |  | 40 |  |  | 25 |  |  | 20 |  | 10
2АСБ-1;4х120 | [6 empty] | 50 |  |  | 35 |  |  | 20 |  | 15
ф.31 Транспортная (паркинг) |  |  |  |  | 270 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АСБ-1;4х120 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 |  | 0
ф.17 Конденсаторная уст-ка | [16 empty] | откл
Сумма: | [6 empty] | 180 |  |  | 185 |  |  | 170
[7 empty] | 180 |  |  | 165 |  |  | 150
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)

## Трансформатор 2
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-4 К
| Дата | 2023-12-23 | [5 empty] | Время |  | день |  | 11-32
|  | 2023-12-23 | [7 empty] | вечер |  | 21-20
ТРАНСФОРМАТОР №2
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 402 | Ubc |  | 42 | Uса | 401
[13 empty] | 404 |  |  | 404 |  | 402
ТМ |  |  | 630 | 10 | [6 empty] | Uao |  | 229 | Ubo |  | 229 | Uсо | 228
[13 empty] | 230 |  |  | 230 |  | 228
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
ф.4 Водопроводная 4(мед.цент) |  |  |  |  | 305 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АСБ-1;4х150 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф.6 Транспортная 4, ЭЩ№4 |  |  |  |  | 270 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АСБ-1;4х120 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф.8 Транспортная 4, ЭЩ№3 |  |  |  |  | 540 |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 25 |  | 10
2АСБ-1;4х120 | [6 empty] | 25 |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 10
ф.12 Водопроводная 4 |  |  |  |  | 345 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
АСБ-1;4х185 | [6 empty] | 5 |  |  | 10 |  |  | 5 |  | 5
ф.14 Водопроводная 4 (офисы) |  |  |  |  | 240 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АСБ-1;4х95 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф.20 Транспортная 2А (ТЦ ) |  |  |  |  | 610 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
2ААБл-1;4х150 | [6 empty] | 10 |  |  | 5 |  |  | 10 |  | 5
ф.22 Транспортная (паркинг) |  |  |  |  | 270 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АСБ-1;4х120 | [6 empty] | 0 |  |  | 5 |  |  | 0 |  | 0
ф.28 Транспортная 4, ЭЩ№2 |  |  |  |  | 540 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2АСБ-1;4х120 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф.32 Транспортная 4, ЭЩ№1 |  |  |  |  | 540 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2АСБ-1;4х120 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф.34 Конденсаторная установка | [16 empty] | откл
Сумма: | [6 empty] | 30 |  |  | 30 |  |  | 35
[7 empty] | 40 |  |  | 40 |  |  | 35
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)