## Трансформатор 1
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-8/2
| Дата | 2023-12-22 | [5 empty] | Время |  | день |  | 15-00
|  | 2023-12-22 | [7 empty] | вечер |  | 22-50
ТРАНСФОРМАТОР №1
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 395 | Ubc |  | 394 | Uса | 396
[13 empty] | 390 |  |  | 391 |  | 389
ТМГ-1250/10 |  |  | 1250 | 10 | [6 empty] | Uao |  | 225 | Ubo |  | 225 | Uсо | 225
[13 empty] | 223 |  |  | 222 |  | 222
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
ф 1 Дет. Сад |  |  |  |  | 395 |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
2АСБ-1; 4х240 | [6 empty] | 0 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 0
ф 5 Ливанова,8 эш-1 |  |  |  |  | 345 |  | 50 |  |  | 20 |  |  | 15 |  | 25
2АВБбШв-1; 4х185 | [6 empty] | 35 |  |  | 25 |  |  | 10 |  | 20
ф 7 Ливанова,8 эш-3 |  |  |  |  | 305 |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 5 |  | 10
2АВБбШв-1; 4х150 | [6 empty] | 30 |  |  | 15 |  |  | 10 |  | 15
ф 9 Ливанова,8 эш-3 |  |  |  |  | 345 |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 15 |  | 20
2АВБбШв-1; 4х185 | [6 empty] | 20 |  |  | 15 |  |  | 5 |  | 15
ф 13 (котельная) Ливанова,10,12 |  |  |  |  | 135 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х35 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф 15 Ливанова,12 эш-1 |  |  |  |  | 345 |  | 40 |  |  | 25 |  |  | 40 |  | 15
АВБбШв-1; 4х185 | [6 empty] | 40 |  |  | 25 |  |  | 35 |  | 20
ф 17 Ливанова,8 эш-4 |  |  |  |  | 240 |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 5 |  | 5
АВБбШв-1; 4х95 | [6 empty] | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 5
ф 19 Ливанова,10 эш-2 |  |  |  |  | 345 |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 30 |  | 15
АВБбШв-1; 4х185 | [6 empty] | 40 |  |  | 25 |  |  | 40 |  | 25
ф 21 Ливанова,12 эш-2 |  |  |  |  | 345 |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 55 |  | 20
АВБбШв-1; 4х185 | [6 empty] | 25 |  |  | 35 |  |  | 35 |  | 15
ф 23 Ливанова,10 эш-1 |  |  |  |  | 240 |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 10 |  | 10
АВБбШв-1; 4х95 | [6 empty] | 15 |  |  | 20 |  |  | 10 |  | 10
ф 27( магазин) Ливанова,8 эш-5 |  |  |  |  | 200 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х70 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф11 Ливанова,4 эш-5 |  |  |  |  | 395 |  | 40 |  |  | 20 |  |  | 10 |  | 15
АПвБбШп-1; 4х240 | [6 empty] | 15 |  |  | 35 |  |  | 10 |  | 20
Ф25 Ливанова,4 эш-4 |  |  |  |  | 395 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 20 |  | 15
АПвБбШп-1; 4х240 | [6 empty] | 15 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 10
Ф3 Ливанова,4 эш-3 |  |  |  |  | 395 |  | 10 |  |  | 5 |  |  | 15 |  | 10
АПвБбШп-1; 4х240 | [6 empty] | 15 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 10
Сумма: | [6 empty] | 285 |  |  | 260 |  |  | 225
[7 empty] | 255 |  |  | 215 |  |  | 175
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)

## Трансформатор 2
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-8/2
| Дата | 2023-12-22 | [5 empty] | Время |  | день |  | 15-00
|  | 2023-12-22 | [7 empty] | вечер |  | 22-50
ТРАНСФОРМАТОР №2
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 389 | Ubc |  | 388 | Uса | 390
[13 empty] | 390 |  |  | 389 |  | 391
ТМГ-1250/10 |  |  | 1250 | 10 | [6 empty] | Uao |  | 221 | Ubo |  | 222 | Uсо | 222
[13 empty] | 223 |  |  | 223 |  | 223
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
ф 2 Ливанова,8 эш-1 |  |  |  |  | 270 |  | 70 |  |  | 40 |  |  | 35 |  | 30
2АВБбШв-1; 4х150 | [6 empty] | 65 |  |  | 30 |  |  | 30 |  | 40
ф 4 Ливанова,8 эш-3 |  |  |  |  | 345 |  | 15 |  |  | 10 |  |  | 5 |  | 5
2АВБбШв-1; 4х185 | [6 empty] | 15 |  |  | 15 |  |  | 10 |  | 10
ф 6 стройка |  |  |  |  | 240 |  | 20 |  |  | 5 |  |  | 10 |  | 10
СИП 4х95 | [6 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 10
ф 8 Детский сад |  |  |  |  | 395 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
2АСБ-1; 4х240 | [6 empty] | 15 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 10
ф 10 Ливанова,8 эш-3 |  |  |  |  | 345 |  | 30 |  |  | 15 |  |  | 20 |  | 15
2АВБбШв-1; 4х185 | [6 empty] | 15 |  |  | 15 |  |  | 5 |  | 10
ф 14 Ливанова,10 эш-1 |  |  |  |  | 240 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х95 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф 16 Ливанова,8 эш-4 |  |  |  |  | 240 |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 90 |  | 15
АВБбШв-1; 4х95 | [6 empty] | 35 |  |  | 40 |  |  | 25 |  | 10
ф 18 Ливанова,10 эш-2 |  |  |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х185 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф 20 котельная Ливанова, 10, 12 |  |  |  |  | 135 |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 5
АВБбШв-1; 4х35 | [6 empty] | 25 |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 0
ф 24 Ливанова,12 эш-1 |  |  |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х185 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф 26 (магазин) Ливанова,8 эш-5 |  |  |  |  | 200 |  | 100 |  |  | 45 |  |  | 50 |  | 35
АВБбШв-1; 4х70 | [6 empty] | 55 |  |  | 40 |  |  | 30 |  | 25
ф 28 Ливанова,12 эш-2 |  |  |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х185 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф12 Ливанова,4 эш-4 |  |  |  |  | 395 |  | 5 |  |  | 0 |  |  | 5 |  | 5
АПвБбШп-1; 4х240 | [6 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 10 |  | 5
Ф22 Ливанова,4 эш-5 |  |  |  |  | 395 |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 5 |  | 5
АПвБбШп-1; 4х240 | [6 empty] | 10 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
Сумма: | [6 empty] | 345 |  |  | 215 |  |  | 245
[7 empty] | 250 |  |  | 190 |  |  | 155
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)