## Трансформатор 1
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-13/1
| Дата | 2023-12-22 | [5 empty] | Время |  | день |  | 10-45
|  | 2023-12-22 | [7 empty] | вечер |  | 03-10
ТРАНСФОРМАТОР №1
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 396 | Ubc |  | 396 | Uса | 397
[13 empty] | 400 |  |  | 400 |  | 400
ТМГ-1000/6 |  |  | 1000 | 6 | [6 empty] | Uao |  | 226 | Ubo |  | 225 | Uсо | 226
[13 empty] | 228 |  |  | 227 |  | 227
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
Ф-1 Камышинская 62/1 ЭЩ 1 |  |  |  |  | 345 |  | 15 |  |  | 25 |  |  | 60 |  | 30
АПвБбШп-1;4х185;L=146м | [6 empty] | 25 |  |  | 25 |  |  | 50 |  | 25
Ф-3 Камышинская 58 |  |  |  |  | 305 |  | 45 |  |  | 40 |  |  | 30 |  | 15
АВБбШв-1;4х150;L=80м | [6 empty] | 40 |  |  | 55 |  |  | 55 |  | 25
Ф-5 | [16 empty] | откл
Ф-7 Камышинская 62/1 ЭЩ 2 |  |  |  |  | 270 |  | 100 |  |  | 90 |  |  | 70 |  | 35
АВБбШв-1;4х150;L=105м | [6 empty] | 55 |  |  | 50 |  |  | 25 |  | 15
Ф-9 Камышинская 56,ЭЩ 2 |  |  |  |  | 270 |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 15 |  | 10
АВБбШв-1;4х120 | [6 empty] | 30 |  |  | 30 |  |  | 15 |  | 15
Ф-11 Камышинская 56,ЭЩ 1 |  |  |  |  | 270 |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 20 |  | 10
АВБбШВ-1;4х120 | [6 empty] | 40 |  |  | 35 |  |  | 30 |  | 15
Ф-13 Юго-Западная 3, ЭЩ 2 |  |  |  |  | 270 |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 25 |  | 10
АВБбШв-1;4х120;L=160м | [6 empty] | 30 |  |  | 45 |  |  | 35 |  | 10
Ф-17 Камышинская 60, ЭЩ 2 |  |  |  |  | 270 |  | 25 |  |  | 20 |  |  | 10 |  | 10
АВБбШв-1;4х120;L=160м | [6 empty] | 20 |  |  | 45 |  |  | 15 |  | 20
Ф-19 Камышинская 60, ЭЩ 1 |  |  |  |  | 270 |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 20 |  | 10
АВБбШв-1;4х120;L=110м | [6 empty] | 30 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 10
Ф-21 Юго-Западная 3, ЭЩ 1 |  |  |  |  | 270 |  | 15 |  |  | 20 |  |  | 10 |  | 10
АВБбШв-1;4х120;L=110м | [6 empty] | 15 |  |  | 15 |  |  | 20 |  | 10
Ф-23 Магазин "Гулливер" |  |  |  |  | 395 |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 70 |  | 15
АВБбШв-1;4х240;L=290м | [6 empty] | 45 |  |  | 60 |  |  | 45 |  | 10
Сумма: | [6 empty] | 380 |  |  | 385 |  |  | 330
[7 empty] | 330 |  |  | 370 |  |  | 300
Замеры проводил электромонтер____________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)

## Трансформатор 2
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-13/1
| Дата | 2023-12-22 | [5 empty] | Время |  | день |  | 10-45
|  | 2023-12-22 | [7 empty] | вечер |  | 03-10
ТРАНСФОРМАТОР №2
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 403 | Ubc |  | 401 | Uса | 402
[13 empty] | 405 |  |  | 403 |  | 403
ТМГ-1000/6 |  |  | 1000 | 6 | [6 empty] | Uao |  | 230 | Ubo |  | 229 | Uсо | 229
[13 empty] | 231 |  |  | 230 |  | 229
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
Ф-2 Камышинская 62/1 ЭЩ 1 |  |  |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АПвБбШп-1;4х185;L=146м | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф-4 Камышинская 58 |  |  |  |  | 305 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1;4х150;L=80м | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф-8 Камышинская 62/1 ЭЩ 2 |  |  |  |  | 270 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1;4х120;L=124м | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф-10 Камышинская 56,ЭЩ 2 |  |  |  |  | 270 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1;4х120 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф-12 Камышинская 56,ЭЩ 1 |  |  |  |  | 270 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1;4х120 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф-14 Юго-Западная 3, ЭЩ 1 |  |  |  |  | 270 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1;4х120;L=110м | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф-18 Камышинская 60, ЭЩ 1 |  |  |  |  | 270 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1;4х120;L=110м | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф-20 Камышинская 60, ЭЩ 2 |  |  |  |  | 270 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1;4х120;L=160м | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф-22 Юго-Западная 3, ЭЩ 2 |  |  |  |  | 270 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1;4х120;L=160м | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф-24 Магазин "Гулливер" |  |  |  |  | 395 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1;4х240;L=290м | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Сумма: | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Замеры проводил электромонтер____________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)