## Трансформатор 1
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-7/1
| Дата | 22.12.23. | [5 empty] | Время |  | день |  | 10-15
|  | 22.12.23. | [7 empty] | вечер |  | 19-00
ТРАНСФОРМАТОР №1
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 397 | Ubc |  | 396 | Uса | 397
[13 empty] | 396 |  |  | 395 |  | 396
ТМГ-630/6 |  |  | 630 | 6 | [6 empty] | Uao |  | 226 | Ubo |  | 227 | Uсо | 226
[13 empty] | 225 |  |  | 227 |  | 225
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
Ф1 ШР-7/3 ул.Камышинская,73 | [6 empty] | 20 |  |  | 25 |  |  | 40 |  | 10
Ген. Мельникова,5,7; АСБл-1; 4х150 | [6 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  | 55 |  | 15
Ф3 ШР-7/2 ул.Камышинская,67,69,71 | [6 empty] | 20 |  |  | 15 |  |  | 25 |  | 10
Ген. Мельникова,9; АСБл-1; 4х150 | [6 empty] | 25 |  |  | 25 |  |  | 40 |  | 15
Ф5 ШР-7/4 ул.Камышинская,77 | [6 empty] | 35 |  |  | 10 |  |  | 25 |  | 10
Ген. Мельникова,1,3; АСБл-1; 4х150 | [6 empty] | 55 |  |  | 25 |  |  | 40 |  | 15
Ф7 ШР-7/1 ул.Камышинская,65,79,81 | [6 empty] | 40 |  |  | 50 |  |  | 55 |  | 10
Ген. Мельникова,2; АСБл-1; 4х150 | [6 empty] | 65 |  |  | 70 |  |  | 65 |  | 10
Ф9 ул. Камышинская, 75 | [6 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 20 |  | 5
АБСл-1; 4х70 | [6 empty] | 15 |  |  | 20 |  |  | 45 |  | 10
Ф15 ШР-7/5 ул.Мельникова, 1А,1Б | [6 empty] | 10 |  |  | 20 |  |  | 10 |  | 5
АБСл-1; 4х95 | [6 empty] | 20 |  |  | 25 |  |  | 20 |  | 5
Сумма: | [6 empty] | 130 |  |  | 125 |  |  | 175
[7 empty] | 215 |  |  | 200 |  |  | 265
Замеры проводил электромонтер____________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)

## Трансформатор 2
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-7/1
| Дата | 22.12.23. | [5 empty] | Время |  | день |  | 10-15
|  | 22.12.23. | [7 empty] | вечер |  | 19-00
ТРАНСФОРМАТОР №2
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 399 | Ubc |  | 399 | Uса | 400
[13 empty] | 396 |  |  | 398 |  | 399
ТМГ-630/6 |  |  | 630 | 6 | [6 empty] | Uao |  | 227 | Ubo |  | 228 | Uсо | 227
[13 empty] | 225 |  |  | 226 |  | 226
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
Ф2 ШР-7/4 ул.Камышинская,77 | [6 empty] | 10 |  |  | 20 |  |  | 10 |  | 0
Ген. Мельникова,1,3; АСБл-1; 4х150 | [6 empty] | 20 |  |  | 30 |  |  | 15 |  | 5
Ф4 ШР-7/1 ул.Камышинская,65,79,81 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ген. Мельникова,2; АСБл-1; 4х150 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф6 ШР-7/2 ул.Камышинская,67,69,71 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ген. Мельникова,9; АСБл-1; 4х150 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф8 ШР-7/3 ул.Камышинская,73 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ген. Мельникова,5,7; АСБл-1; 4х150 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф10 ул. Камышинская, 75 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АБСл-1; 4х70 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф16 ШР-7/5 ул.Мельникова, 1А,1Б | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АБСл-1; 4х95 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Сумма: | [6 empty] | 10 |  |  | 20 |  |  | 10
[7 empty] | 20 |  |  | 30 |  |  | 15
Замеры проводил электромонтер__________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)