## Трансформатор 1
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-9/1
| Дата | 22.12.23. | [5 empty] | Время |  | день |  | 12-30
|  | 22.12.23. | [7 empty] | вечер |  | 21-20
ТРАНСФОРМАТОР №1
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 391 | Ubc |  | 390 | Uса | 390
[13 empty] | 398 |  |  | 399 |  | 397
ТМГ-1000/6 |  |  | 1000 | 6 | [6 empty] | Uao |  | 223 | Ubo |  | 223 | Uсо | 222
[13 empty] | 227 |  |  | 226 |  | 226
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
Ф1 Камышинская 89Б |  |  |  |  | 270 |  | 30 |  |  | 10 |  |  | 25 |  | 10
АВБбШв; 4х240 | [6 empty] | 35 |  |  | 15 |  |  | 30 |  | 10
Ф3 Камышинская 91В |  |  |  |  | 270 |  | 25 |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 5
АВБбШв; 4х150 | [6 empty] | 40 |  |  | 35 |  |  | 35 |  | 10
Ф5 Камышинская 93 |  |  |  |  | 270 |  | 15 |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 5
АВБбШв; 4х150 | [6 empty] | 15 |  |  | 15 |  |  | 20 |  | 5
Ф7 Камышинская 91Б |  |  |  |  | 270 |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 30 |  | 5
АВБбШв; 4х150 | [6 empty] | 20 |  |  | 35 |  |  | 35 |  | 15
Ф9 Камышинская 95 |  |  |  |  | 270 |  | 40 |  |  | 35 |  |  | 25 |  | 5
АВБбШв; 4х95 | [6 empty] | 55 |  |  | 30 |  |  | 35 |  | 10
Ф11 Камышинская 97 |  |  |  |  | 395 |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 15 |  | 5
АВБбШв; 4х185 | [6 empty] | 20 |  |  | 25 |  |  | 15 |  | 5
Ф13 Камышинская 89В |  |  |  |  | 395 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 15 |  | 0
АВБбШв; 4х95 | [6 empty] | 15 |  |  | 15 |  |  | 25 |  | 5
Ф15 Камышинская 91А |  |  |  |  | 345 |  | 45 |  |  | 25 |  |  | 35 |  | 15
АВБбШв; 4х240 | [6 empty] | 60 |  |  | 30 |  |  | 50 |  | 15
Ф17 Камышинская 99 |  |  |  |  | 345 |  | 15 |  |  | 25 |  |  | 10 |  | 10
АВБбШв; 4х150 | [6 empty] | 15 |  |  | 30 |  |  | 10 |  | 10
Ф19 Камышинская 101 |  |  |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв; 4х240 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф21 Камышинская 91 |  |  |  |  | 345 |  | 20 |  |  | 15 |  |  | 15 |  | 5
АВБбШв; 4х240 | [6 empty] | 30 |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 10
Ф23 Камышинская 89 |  |  |  |  | 345 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 15 |  | 5
АВБбШв; 4х150 | [6 empty] | 15 |  |  | 30 |  |  | 25 |  | 5
Сумма: | [6 empty] | 255 |  |  | 230 |  |  | 225
[7 empty] | 320 |  |  | 280 |  |  | 300
Замеры проводил электромонтер____________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)

## Трансформатор 2
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-9/1
| Дата | 22.12.23. | [5 empty] | Время |  | день |  | 12-30
|  | 22.12.23. | [7 empty] | вечер |  | 21-20
ТРАНСФОРМАТОР №2
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 395 | Ubc |  | 395 | Uса | 396
[13 empty] | 404 |  |  | 402 |  | 403
ТМГ-1000/6 |  |  | 1000 | 6 | [6 empty] | Uao |  | 226 | Ubo |  | 225 | Uсо | 224
[13 empty] | 230 |  |  | 230 |  | 229
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
Ф2 Камышинская 89 |  |  |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБШв-1; 4х95, L=105м. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф4 Камышинская 91 |  |  |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБШв-1; 4х185, L=140м. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф6 Камышинская 89В |  |  |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБШв-1; 4х95, L=125м. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф8 Камышинская 91А |  |  |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБШв-1; 4х240, L=45м. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф10 Камышинская 89Б |  |  |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБШв-1; 4х150, L=85м. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф12 Камышинская 91В |  |  |  |  | 395 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБШв-1; 4х150, L=155м. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф14 Камышинская 93 |  |  |  |  | 395 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБШв-1; 4х150, L=200м. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф16 Камышинская 91Б |  |  |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБШв-1; 4х150, L=45м. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф18 Камышинская 95 |  |  |  |  | 345 |  | 40 |  |  | 35 |  |  | 20 |  | 10
АВБШв-1; 4х240, L=230м. | [6 empty] | 45 |  |  | 50 |  |  | 25 |  | 10
Ф20 Камышинская 101 |  |  |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБШв-1; 4х150, L=175м. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф22 Камышинская 99 |  |  |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБШв-1; 4х240, L=245м. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф24 Камышинская 97 |  |  |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБШв-1; 4х240, L=245м. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф26 улич.освещение |  |  |  |  | 115 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБШв-1; 4х25, L=7м. | [6 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 0
Ф28 светофор |  |  |  |  | 34 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ВВБШв-1; 2х6, L=252м. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Сумма: | [6 empty] | 40 |  |  | 35 |  |  | 20
[7 empty] | 50 |  |  | 55 |  |  | 30
Замеры проводил электромонтер__________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)