## Трансформатор 1
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-17/2
| Дата | 2023-12-22 | [5 empty] | Время |  | день |  | 16:20
|  | 2023-12-22 | [7 empty] | вечер |  | 22-55
ТРАНСФОРМАТОР №1
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 394 | Ubc |  | 394 | Uса | 395
[13 empty] | 400 |  |  | 399 |  | 401
ТМГ |  |  | 1250 | 10 | [6 empty] | Uao |  | 227 | Ubo |  | 226 | Uсо | 226
[13 empty] | 229 |  |  | 227 |  | 228
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
Ф.25 ЖД №2, ВРУ-3 (неж. пом.) |  |  |  |  | 290 |  | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 5
АВБбШв-1; 4х185, L=195м. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф.27 ЖД №2, ВРУ-1 |  |  |  |  | 254 |  | 20 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 5
2АВБбШв-1; 4х150, L=190м. | [6 empty] | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  | 20
Ф.31 ЖД №2, ВРУ-2 |  |  |  |  | 290 |  | 15 |  |  | 10 |  |  | 15 |  | 10
2АВБбШв-1; 4х185, L=55м. | [6 empty] | 15 |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 10
ф19 ЖД№3, ВРУ-1 |  |  |  |  | 240 |  | 20 |  |  | 10 |  |  | 15 |  | 5
2АВБбШв-1; 4х120, L=190м. | [6 empty] | 0 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 0
ф23 ЖД№3, ВРУ-2 |  |  |  |  | 240 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
2АВБбШв-1; 4х120, L=96м. | [6 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 10
Сумма: | [6 empty] | 65 |  |  | 35 |  |  | 45 |  | 30
[7 empty] | 35 |  |  | 45 |  |  | 45 |  | 40
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)

## Трансформатор 2
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-17/2
| Дата | 2023-12-22 | [5 empty] | Время |  | день |  | 16:20
|  | 2023-12-22 | [7 empty] | вечер |  | 22-55
ТРАНСФОРМАТОР №2
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 395 | Ubc |  | 392 | Uса | 395
[13 empty] | 400 |  |  | 399 |  | 401
ТМГ |  |  | 1250 | 10 | [6 empty] | Uao |  | 227 | Ubo |  | 226 | Uсо | 226
[13 empty] | 228 |  |  | 228 |  | 227
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
Ф.2 ЖД №2, ВРУ-3 (неж. пом.) |  |  |  |  | 290 |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 5
АВБбШв-1; 4х185, L=195м. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф.4 ЖД №2, ВРУ-1 |  |  |  |  | 254 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 10
2АВБбШв-1; 4х150, L=190м. | [6 empty] | 10 |  |  | 5 |  |  | 10 |  | 10
Ф.8 ЖД №2, ВРУ-2 |  |  |  |  | 290 |  | 20 |  |  | 15 |  |  | 10 |  | 10
2АВБбШв-1; 4х185, L=55м. | [6 empty] | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  | 10
Ф.12 Стройка ЖД 1 |  |  |  |  | 290 |  | 15 |  |  | 10 |  |  | 15 |  | 10
АВБбШв-1; 4х185. | [6 empty] | 65 |  |  | 65 |  |  | 55 |  | 10
ф28 ЖД№3, ВРУ-2 |  |  |  |  | 240 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 0
2АВБбШв-1; 4х120, L=96м. | [6 empty] | 20 |  |  | 10 |  |  | 5 |  | 5
ф32 ЖД№3, ВРУ-1 |  |  |  |  | 240 |  | 10 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 0
2АВБбШв-1; 4х120, L=190м. | [6 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 10
ф.26 Церковь подсоб. поме-ия | [6 empty] | 0 |  |  | 5 |  |  | 15 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 5 |  |  | 0 |  | 5
Сумма: | [6 empty] | 75 |  |  | 55 |  |  | 55 |  | 35
[7 empty] | 115 |  |  | 105 |  |  | 90 |  | 50
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)