## Трансформатор 1
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-4/2
| Дата | 2023-12-22 | [5 empty] | Время |  | день |  | 12-10
|  | 2023-12-22 | [7 empty] | вечер |  | 21-55
ТРАНСФОРМАТОР №1
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 396 | Ubc |  | 396 | Uса | 395
[13 empty] | 389 |  |  | 389 |  | 388
ТМГ-1000/10 |  |  | 1000 | 10 | [6 empty] | Uao |  | 226 | Ubo |  | 225 | Uсо | 225
[13 empty] | 222 |  |  | 222 |  | 222
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
ф 1 Ливанова,15 |  |  |  |  | 305 |  | 35 |  |  | 55 |  |  | 40 |  | 10
2АВБбШв-1; 4х150 | [6 empty] | 50 |  |  | 30 |  |  | 40 |  | 20
ф 5 Ильюшина, 8 |  |  |  |  | 305 |  | 30 |  |  | 50 |  |  | 3 |  | 15
АВБбШв-1; 4х150 | [6 empty] | 40 |  |  | 65 |  |  | 55 |  | 20
ф 7 Ильюшина, 12 |  |  |  |  | 305 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х150 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф 9 Ливанова,15 (офисы) |  |  |  |  | 165 |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 5
АВБбШв-1; 4х50 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф 11Ильюшина,10 |  |  |  |  | 305 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х150 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф 17 Ливанова,13, эщ. 2 |  |  |  |  | 270 |  | 25 |  |  | 15 |  |  | 20 |  | 10
2АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 40 |  |  | 35 |  |  | 45 |  | 15
ф 19 Ливанова,13, эщ. 1 |  |  |  |  | 270 |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 5 |  | 10
2АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  | 5 |  | 5
ф 3 Уличное освешение |  |  |  |  | 135 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х35 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Сумма: | [6 empty] | 105 |  |  | 130 |  |  | 68 |  | 50
[7 empty] | 140 |  |  | 140 |  |  | 145 |  | 60
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-4/2
| Дата | 2023-12-22 | [5 empty] | Время |  | день |  | 12-10
|  | 2023-12-22 | [7 empty] | вечер |  | 21-55
ТРАНСФОРМАТОР №2
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 390 | Ubc |  | 389 | Uса | 390
[13 empty] | 390 |  |  | 389 |  | 391
ТМГ-1000/10 |  |  | 1000 | 10 | [6 empty] | Uao |  | 225 | Ubo |  | 223 | Uсо | 222
[13 empty] | 223 |  |  | 222 |  | 222
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
ф 2 Ливанова, 13, эщ.2 |  |  |  |  | 270 |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 40 |  | 15
2АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 30 |  |  | 15 |  |  | 20 |  | 10
ф 4 Ливанова, 13, эщ.1 |  |  |  |  | 270 |  | 35 |  |  | 10 |  |  | 40 |  | 15
2АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 30 |  |  | 10 |  |  | 20 |  | 10
ф 6 Лианова, 12 |  |  |  |  | 305 |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 30 |  | 20
2АВБбШв-1; 4х150 | [6 empty] | 45 |  |  | 40 |  |  | 35 |  | 20
ф 10 Ливанова, 15 |  |  |  |  | 165 |  | 30 |  |  | 25 |  |  | 60 |  | 20
2АВБбШв-1; 4х50 | [6 empty] | 40 |  |  | 25 |  |  | 80 |  | 25
ф 12 Уличное освещение |  |  |  |  | 305 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х35 | [6 empty] | 15 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 0
ф 14 Ливанова 15(офисы) |  |  |  |  | 165 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х50 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
16 ф Ильюшина,8 |  |  |  |  | 305 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 0
АВБбШв-1; 4х150 | [6 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
ф 18 Светофор |  |  |  |  | 115 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х25 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф 20 Ильушина,10 |  |  |  |  | 305 |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 30 |  | 20
АВБбШв-1; 4х150 | [6 empty] | 45 |  |  | 40 |  |  | 35 |  | 25
Сумма: | [6 empty] | 180 |  |  | 130 |  |  | 205 |  | 90
[7 empty] | 210 |  |  | 140 |  |  | 200 |  | 95
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)