## Трансформатор 1
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-3/2
| Дата | 2023-12-23 | [5 empty] | Время |  | день |  | 12-40
|  | 2023-12-23 | [7 empty] | вечер |  | 22-10
ТРАНСФОРМАТОР №1
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 396 | Ubc |  | 394 | Uса | 395
[13 empty] | 389 |  |  | 389 |  | 391
ТМГ-1000/10 |  |  | 1000 | 10 | [6 empty] | Uao |  | 226 | Ubo |  | 225 | Uсо | 225
[13 empty] | 223 |  |  | 222 |  | 222
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
ф 1 Якурнова,26, эщ. 1 |  |  |  |  | 270 |  | 5 |  |  | 20 |  |  | 10 |  | 5
АСБ-1; 4х120; L=120 м. | [6 empty] | 5 |  |  | 25 |  |  | 25 |  | 5
ф 3 Якурнова,26, эщ. 2 |  |  |  |  | 270 |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 40 |  | 10
АСБ-1; 4х120; L=100 м. | [6 empty] | 20 |  |  | 25 |  |  | 30 |  | 5
ф 5 Якурнова, 26, эщ.3 |  |  |  |  | 270 |  | 20 |  |  | 35 |  |  | 30 |  | 10
АСБ-1; 4х120; L=100 м. | [6 empty] | 25 |  |  | 30 |  |  | 25 |  | 5
ф 7 Якурнова,28,эщ.1 |  |  |  |  | 345 |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 40 |  | 10
2ААВБбШв-1; 4х185, | [6 empty] | 20 |  |  | 20 |  |  | 50 |  | 25
ф 9 Ильюшина,5 |  |  |  |  | 165 |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 5
АСБ-1; 4х50, L=55 м. | [6 empty] | 5 |  |  | 10 |  |  | 15 |  | 5
ф 11 Якурнова,28 , эщ. 2 |  |  |  |  | 395 |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 25 |  | 10
АВБбШв-1; 4х240 L=100 м. | [6 empty] | 55 |  |  | 10 |  |  | 15 |  | 35
ф 15 Якурнова,28, эщ.3 |  |  |  |  | 395 |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 45 |  | 30
АВБбШв-1; 4х240 L=90 м. | [6 empty] | 15 |  |  | 15 |  |  | 3 |  | 15
Сумма: | [6 empty] | 120 |  |  | 180 |  |  | 200 |  | 80
[7 empty] | 145 |  |  | 135 |  |  | 163 |  | 95
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-3/2
| Дата | 2023-12-23 | [5 empty] | Время |  | день |  | 12-40
|  | 2023-12-23 | [7 empty] | вечер |  | 22-10
ТРАНСФОРМАТОР №2
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 390 | Ubc |  | 390 | Uса | 390
[13 empty] | 389 |  |  | 389 |  | 391
ТМГ-1000/10 |  |  | 1000 | 10 | [6 empty] | Uao |  | 223 | Ubo |  | 222 | Uсо | 222
[13 empty] | 223 |  |  | 222 |  | 222
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
ф 2 Якурнова,28, эщ.1 |  |  |  |  | 345 |  | 105 |  |  | 60 |  |  | 60 |  | 35
2АВБбШв-1; 4х185, L=85 м. | [6 empty] | 7 |  |  | 80 |  |  | 40 |  | 30
ф 4 Якурнова,26, эщ.3 |  |  |  |  | 345 |  | 30 |  |  | 10 |  |  | 30 |  | 15
АСБ-1; 4х185, L=100 м. | [6 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  | 15 |  | 10
ф 6 Якурнова,26, эщ.2 |  |  |  |  | 270 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АСБ-1; 4х120, L=100 м. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф 8 Якурнова, 26, эщ.1 |  |  |  |  | 270 |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 5 |  | 5
АСБ-1; 4х120, L=120 м. | [6 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 10 |  | 5
ф 10 Ильюшина,5 |  |  |  |  | 165 |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 5 |  | 10
АСБ-1; 4х50, L=55 м. | [6 empty] | 5 |  |  | 15 |  |  | 0 |  | 5
ф 12 Якурнова,28, эщ.2 |  |  |  |  | 395 |  | 15 |  |  | 5 |  |  | 50 |  | 25
АВБбШв-1; 4х240, L=100 м. | [6 empty] | 25 |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 10
ф 16 Якурнова,28,эщ.3 |  |  |  |  | 395 |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 40 |  | 20
АВБбШв-1; 4х240, L=100 м. | [6 empty] | 15 |  |  | 15 |  |  | 30 |  | 15
Сумма: | [6 empty] | 195 |  |  | 125 |  |  | 190 |  | 110
[7 empty] | 67 |  |  | 145 |  |  | 115 |  | 75
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)