## 1
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-1/2
| Дата | 2023-12-22 | [5 empty] | Время |  | день |  | 12-05
|  | 2023-12-22 | [7 empty] | вечер |  | 21-10
ТРАНСФОРМАТОР №1
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 395 | Ubc |  | 399 | Uса | 395
[13 empty] | 389 |  |  | 387 |  | 390
ТМГ-1000/10 |  |  | 1000 | 10 | [6 empty] | Uao |  | 225 | Ubo |  | 224 | Uсо | 225
[13 empty] | 223 |  |  | 221 |  | 222
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
ф 1 Якурнова,10. эщ.2 |  |  |  |  | 305 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 10 |  | 10
АВБбШв-1; 4х150, L=85 м. | [6 empty] | 0 |  |  | 15 |  |  | 10 |  | 15
ф 13 Якурнова,10. эщ.1, м-н "5-ка" |  |  |  |  | 540 |  | 25 |  |  | 50 |  |  | 20 |  | 10
2 АВБбШв-1; 4х120, L=90 м. | [6 empty] | 30 |  |  | 65 |  |  | 25 |  | 30
ф15 Якурова, 12, |  |  |  |  | 540 |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 25 |  | 5
2 АВБбШв-1; 4х120, L=70 м. | [6 empty] | 30 |  |  | 30 |  |  | 25 |  | 15
ф17 Якурнова,14 |  |  |  |  | 540 |  | 15 |  |  | 20 |  |  | 25 |  | 10
2 АВБбШв-1; 4х120, L=60 м. | [6 empty] | 20 |  |  | 25 |  |  | 20 |  | 10
ф 19 Ильюшина, 2 |  |  |  |  | 610 |  | 75 |  |  | 70 |  |  | 60 |  | 20
2 АСБ-1; 4х150;L=160м | [6 empty] | 75 |  |  | 75 |  |  | 70 |  | 30
Сумма: | [6 empty] | 155 |  |  | 190 |  |  | 140 |  | 55
[7 empty] | 155 |  |  | 210 |  |  | 150 |  | 100
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-1/2
| Дата | 2023-12-22 | [5 empty] | Время |  | день |  | 12-05
|  | 2023-12-22 | [7 empty] | вечер |  | 21-10
ТРАНСФОРМАТОР №2
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 392 | Ubc |  | 390 | Uса | 392
[13 empty] | 391 |  |  | 391 |  | 390
ТМГ-1000/10 |  |  | 1000 | 10 | [6 empty] | Uao |  | 224 | Ubo |  | 223 | Uсо | 223
[13 empty] | 224 |  |  | 223 |  | 223
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
ф 2 Якурнова, 12 |  |  |  |  | 540 |  | 5 |  |  | 15 |  |  | 30 |  | 15
2 АВБбШв-1; 4Х120, L=70 м. | [6 empty] | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 10
ф 4 Якурнова, 10, эщ.1 |  |  |  |  | 540 |  | 15 |  |  | 30 |  |  | 25 |  | 15
2 АВБбШв-1; 4Х120, L=90 м. | [6 empty] | 20 |  |  | 20 |  |  | 35 |  | 20
ф 6 Якурнова,14 |  |  |  |  | 540 |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 35 |  | 10
2 АВБбШВ-1; 4х120, L=60 м. | [6 empty] | 30 |  |  | 15 |  |  | 15 |  | 10
ф 8 Ильюшина,2 |  |  |  |  | 610 |  | 55 |  |  | 30 |  |  | 30 |  | 15
2 АСБ-1; 4х150; L=160м | [6 empty] | 50 |  |  | 50 |  |  | 45 |  | 15
ф 12 Уличное освещение |  |  |  |  | 90 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 0
ф 16 Якурнова, 10, эщ.2 |  |  |  |  | 305 |  | 15 |  |  | 30 |  |  | 30 |  | 10
АВБбШв-1; 4х150, L=85 м. | [6 empty] | 15 |  |  | 15 |  |  | 10 |  | 10
Сумма: | [6 empty] | 120 |  |  | 135 |  |  | 150 |  | 65
[7 empty] | 138 |  |  | 123 |  |  | 128 |  | 65
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)