## Трансформатор 1
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-9/2
| Дата | 22.12.23. | [5 empty] | Время |  | день |  | 12-30
|  | 22.12.23. | [7 empty] | вечер |  | 21-20
ТРАНСФОРМАТОР №1
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 397 | Ubc |  | 398 | Uса | 396
[13 empty] | 385 |  |  | 386 |  | 384
ТМГ-1250/10 |  |  | 1250 | 10 | [6 empty] | Uao |  | 227 | Ubo |  | 226 | Uсо | 226
[13 empty] | 220 |  |  | 219 |  | 220
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
ф 1 М.Устинова, 9 эщ-2 |  |  |  |  | 345 |  | 20 |  |  | 60 |  |  | 50 |  | 20
АВБбШв-1; 4х185 | [6 empty] | 30 |  |  | 30 |  |  | 45 |  | 20
ф 3 Ливанова,24 эщ-2 |  |  |  |  | 345 |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 10 |  | 10
АВБбШв-1; 4х185 | [6 empty] | 15 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 10
ф 5 М.Устинова, 11 эщ-2 |  |  |  |  | 200 |  | 5 |  |  | 30 |  |  | 5 |  | 10
АВБбШв-1; 4х70 | [6 empty] | 5 |  |  | 20 |  |  | 5 |  | 10
ф 7 Ливанова,24 эщ-3 |  |  |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х185 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф 9 Ливанова,24 эщ-1 |  |  |  |  | 345 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 25 |  | 10
АВБбШв-1; 4х185 | [6 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 15 |  | 10
ф 11 Ливанова,22 эщ-1 |  |  |  |  | 395 |  | 15 |  |  | 20 |  |  | 15 |  | 5
АВБбШв-1; 4х240 | [6 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  | 5 |  | 5
ф 15 М.Устинова, 11 эщ-1 |  |  |  |  | 345 |  | 30 |  |  | 25 |  |  | 30 |  | 25
АВБбШв-1; 4х185 | [6 empty] | 15 |  |  | 20 |  |  | 25 |  | 20
ф 21 М.Устинова, 9 эщ-1 |  |  |  |  | 345 |  | 50 |  |  | 75 |  |  | 20 |  | 40
АВБбШв-1; 4х185 | [6 empty] | 45 |  |  | 30 |  |  | 35 |  | 20
ф 23 Уличное освещение |  |  |  |  | 135 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х35 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф 25 Ливанова,22 эщ-2 |  |  |  |  | 345 |  | 50 |  |  | 25 |  |  | 20 |  | 15
АВБбШв-1; 4х185 | [6 empty] | 40 |  |  | 40 |  |  | 15 |  | 25
ф 27 Ливанова,22 эщ-3 |  |  |  |  | 345 |  | 30 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 20
АВБбШв-1; 4х185 | [6 empty] | 35 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 20
Сумма: | [6 empty] | 235 |  |  | 285 |  |  | 185
[7 empty] | 200 |  |  | 175 |  |  | 165
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)

## Трансформатор 2
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-9/2
| Дата | 22.12.23. | [5 empty] | Время |  | день |  | 12-30
|  | 22.12.23. | [7 empty] | вечер |  | 21-20
ТРАНСФОРМАТОР №2
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 391 | Ubc |  | 390 | Uса | 392
[13 empty] | 389 |  |  | 390 |  | 388
ТМГ-1250/10 |  |  | 1250 | 10 | [6 empty] | Uao |  | 223 | Ubo |  | 222 | Uсо | 223
[13 empty] | 220 |  |  | 221 |  | 220
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
ф 2 М.Устинова, 9 эщ-1 |  |  |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х185 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф 4 Ливанова,22 эщ-2 |  |  |  |  | 345 |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 20 |  | 10
АВБбШв-1; 4х185 | [6 empty] | 10 |  |  | 35 |  |  | 20 |  | 20
ф 6 М.Устинова, 11 эщ-2 |  |  |  |  | 200 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х70 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф 8 Ливанова,22 эщ-3 |  |  |  |  | 345 |  | 20 |  |  | 15 |  |  | 20 |  | 5
АВБбШв-1; 4х185 | [6 empty] | 50 |  |  | 10 |  |  | 25 |  | 30
ф 10 У.О.; Светафор |  |  |  |  | 200 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1 4х35; АВБбШв-1 4х25 | [6 empty] | 10 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
ф 12 Ливанова,24 эщ-3 |  |  |  |  | 345 |  | 5 |  |  | 40 |  |  | 10 |  | 20
АВБбШв-1; 4х185 | [6 empty] | 15 |  |  | 30 |  |  | 25 |  | 10
ф 14 М.Устинова, 9 эщ-2 |  |  |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х185 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф 16 Ливанова,24 эщ-2 |  |  |  |  | 345 |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 10 |  | 10
АВБбШв-1; 4х185 | [6 empty] | 40 |  |  | 20 |  |  | 30 |  | 15
ф 24 М.Устинова, 11 эщ-1 |  |  |  |  | 345 |  | 40 |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 20
АВБбШв-1; 4х185 | [6 empty] | 45 |  |  | 50 |  |  | 34 |  | 25
ф 26 Ливанова,24 эщ-1 |  |  |  |  | 345 |  | 15 |  |  | 10 |  |  | 35 |  | 10
АВБбШв-1; 4х185 | [6 empty] | 20 |  |  | 10 |  |  | 15 |  | 10
ф 28 Ливанова,22 эщ-1 |  |  |  |  | 395 |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 5
АВБбШв-1; 4х240 | [6 empty] | 35 |  |  | 20 |  |  | 15 |  | 15
Сумма: | [6 empty] | 130 |  |  | 140 |  |  | 135
[7 empty] | 225 |  |  | 180 |  |  | 169
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)