## Трансформатор 1
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-6/2
| Дата | 2023-12-22 | [5 empty] | Время |  | день |  | 14-00
|  | 2023-12-22 | [7 empty] | вечер |  | 22-40
ТРАНСФОРМАТОР №1
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 395 | Ubc |  | 394 | Uса | 39
[13 empty] | 389 |  |  | 388 |  | 390
ТМГ-1000/10 |  |  | 1000 | 10 | [6 empty] | Uao |  | 226 | Ubo |  | 225 | Uсо | 225
[13 empty] | 222 |  |  | 222 |  | 222
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
ф 1 Ливанова,7, эщ.№ 4 |  |  |  |  | 270 |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 15 |  | 10
2 АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 40 |  |  | 15 |  |  | 15 |  | 10
ф 3 Ливанова,7, эщ.№ 3 |  |  |  |  | 270 |  | 135 |  |  | 110 |  |  | 115 |  | 15
2 АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 115 |  |  | 90 |  |  | 75 |  | 15
ф 5 Ливанова, 7, эщ.№ 2 |  |  |  |  | 270 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
2 АВБбШв-1; 4х95 | [6 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 5
ф 7 Ливанова, 7, эщ.№ 1 |  |  |  |  | 270 |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 10 |  | 20
2 АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 15 |  |  | 15 |  |  | 10 |  | 15
ф 9 ГРЩ-04кВ (ул.освещение) |  |  |  |  | 135 |  | 60 |  |  | 95 |  |  | 70 |  | 30
ГСК"РОДОН" АВБбШв-1; 4х35 | [6 empty] | 35 |  |  | 75 |  |  | 75 |  | 35
ф 9 Светофор по пр.Ливанова |  |  |  |  | 115
АВБбШв-1; 4х25
ф 11Ильюшина,4, эщ.2 на эщ.1 |  |  |  |  | 395 |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 85 |  | 25
АВБбШв-1; 4х240 | [6 empty] | 40 |  |  | 40 |  |  | 45 |  | 45
Сумма: | [6 empty] | 290 |  |  | 290 |  |  | 300 |  | 105
[7 empty] | 240 |  |  | 245 |  |  | 230 |  | 125
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-6/2
| Дата | 2023-12-22 | [5 empty] | Время |  | день |  | 14-00
|  | 2023-12-22 | [7 empty] | вечер |  | 22-40
ТРАНСФОРМАТОР №2
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 390 | Ubc |  | 389 | Uса | 390
[13 empty] | 391 |  |  | 289 |  | 392
ТМГ-1000/10 |  |  | 1000 | 10 | [6 empty] | Uao |  | 223 | Ubo |  | 222 | Uсо | 223
[13 empty] | 224 |  |  | 223 |  | 223
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
ф 2 ГРЩ-04 кВ (ул. Освещение) |  |  |  |  | 135 |  | 95 |  |  | 90 |  |  | 75 |  | 25
АВБбШв-1; 4х35 | [6 empty] | 45 |  |  | 55 |  |  | 25 |  | 25
ф 4 Ильюшина, 4, эщ.2 на эщ.1 |  |  |  |  | 395 |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 10 |  | 5
АВБбШв-1; 4х240 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  | 5
ф 6 Ливанова, 7, эщ.№2 |  |  |  |  | 240 |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 20 |  | 10
2 АВБбШв-1; 4х95 | [6 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 10 |  | 10
ф 8 Ливанова,7, эщ.№1 |  |  |  |  | 270 |  | 25 |  |  | 10 |  |  | 25 |  | 10
2 АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 30 |  |  | 15 |  |  | 40 |  | 10
ф 10 Ливанова, 7, эщ.№ 3 |  |  |  |  | 270 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф 12 Ливанова,7, эщ.№4 |  |  |  |  | 270 |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 10
2 АВБбШв-1; 4х120 | [6 empty] | 20 |  |  | 25 |  |  | 30 |  | 15
Сумма: | [6 empty] | 155 |  |  | 140 |  |  | 150 |  | 60
[7 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 115 |  | 65
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)