## Трансформатор 1
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-5/1
| Дата | 2023-12-22 | [5 empty] | Время |  | день |  | 12-10
|  | 2023-12-22 | [7 empty] | вечер |  | 21-55
ТРАНСФОРМАТОР №1
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 390 | Ubc |  | 390 | Uса | 390
[13 empty] | 393 |  |  | 393 |  | 393
ТМГ-1000/6 |  |  | 1000 | 6 | [6 empty] | Uao |  | 222 | Ubo |  | 223 | Uсо | 222
[13 empty] | 223 |  |  | 224 |  | 223
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
Ф3 Ген. Мельникова 8, корп.2 |  |  |  |  | 240 |  | 10 |  |  | 5 |  |  | 10 |  | 5
ЭЩ-1, АСБ-1; 4х95, L=120м | [6 empty] | 15 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 5
Ф7 Ген. Мельникова 8, корп.2 |  |  |  |  | 240 |  | 20 |  |  | 15 |  |  | 20 |  | 5
ЭЩ-2, АСБ-1; 4х95, L=58м | [6 empty] | 30 |  |  | 25 |  |  | 25 |  | 5
Ф9 Ген. Мельникова 8, корп.1 |  |  |  |  | 240 |  | 30 |  |  | 25 |  |  | 15 |  | 10
ЭЩ-2, АСБ-1; 4х95 | [6 empty] | 45 |  |  | 30 |  |  | 15 |  | 10
Ф11 Ген. Мельникова 8, корп.1 |  |  |  |  | 240 |  | 35 |  |  | 40 |  |  | 55 |  | 15
ЭЩ-1, АСБ-1; 4х95 | [6 empty] | 45 |  |  | 55 |  |  | 70 |  | 20
Ф13 Ген. Мельникова 8 |  |  |  |  | 270 |  | 40 |  |  | 25 |  |  | 20 |  | 20
ЭЩ-1, АСБ-1; 4х120, L=221м | [6 empty] | 65 |  |  | 45 |  |  | 35 |  | 20
Ф15 Ген. Мельникова 8 |  |  |  |  | 270 |  | 60 |  |  | 25 |  |  | 25 |  | 25
ЭЩ-2, АСБ-1; 4х120, L=164м | [6 empty] | 45 |  |  | 45 |  |  | 50 |  | 20
Сумма: | [6 empty] | 195 |  |  | 135 |  |  | 145 |  | 80
[7 empty] | 245 |  |  | 210 |  |  | 205 |  | 80
Замеры проводил электромонтер____________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)

## Трансформатор 2
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-5/1
| Дата | 2023-12-22 | [5 empty] | Время |  | день |  | 12-10
|  | 2023-12-22 | [7 empty] | вечер |  | 21-55
ТРАНСФОРМАТОР №2
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 394 | Ubc |  | 393 | Uса | 394
[13 empty] | 393 |  |  | 393 |  | 393
ТМГ-1000/6 |  |  | 1000 | 6 | [6 empty] | Uao |  | 224 | Ubo |  | 224 | Uсо | 224
[13 empty] | 223 |  |  | 224 |  | 223
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
Ф2 Ген. Мельникова 8 |  |  |  |  | 270 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ЭЩ-2, АСБ-1; 4х120, L=164м | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф4 Ген. Мельникова 8 |  |  |  |  | 270 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ЭЩ-1, АСБ-1; 4х120, L=221м | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф6 Ген. Мельникова 8, корп.1 |  |  |  |  | 240 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ЭЩ-1, АСБ-1; 4х95 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф8 Ген. Мельникова 8, корп.1 |  |  |  |  | 240 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ЭЩ-2, АСБ-1; 4х95 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф12 Ген. Мельникова 8, корп.2 |  |  |  |  | 240 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ЭЩ-2, АСБ-1; 4х95, L=120м | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф16 Ген. Мельникова 8, корп.2 |  |  |  |  | 240 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ЭЩ-1, АСБ-1;4х95; L=58м | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Сумма: | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Замеры проводил электромонтер__________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)