## Трансформатор 1
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-7 К
| Дата | 2023-12-23 | [5 empty] | Время |  | день |  | 15-10
|  | 2023-12-23 | [7 empty] | вечер |  | 23-50
ТРАНСФОРМАТОР №1
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 402 | Ubc |  | 401 | Uca | 402
[13 empty] | 404 |  |  | 404 |  | 403
ТМГ |  |  | 630 | 10 | [6 empty] | Uao |  | 230 | Ubo |  | 229 | Uсо | 229
[13 empty] | 230 |  |  | 230 |  | 231
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
ф.3 ЩР-0,4 кВ стр-ка СЗ Смарт- | [6 empty] | 15 |  |  | 20 |  |  | 15 |  | 5
Инвест; АПвБШв-1; 4х150 | [6 empty] | 20 |  |  | 20 |  |  | 15 |  | 5
ф.5 | [6 empty] | 10 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 10
[7 empty] | 15 |  |  | 10 |  |  | 5 |  | 5
Сумма: | [6 empty] | 25 |  |  | 25 |  |  | 20
[7 empty] | 35 |  |  | 30 |  |  | 20
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)

## Трансформатор 2
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-7 К
| Дата | 2023-12-23 | [5 empty] | Время |  | день |  | 15-10
|  | 2023-12-23 | [7 empty] | вечер |  | 23-50
ТРАНСФОРМАТОР №2
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 402 | Ubc |  | 401 | Uca | 402
[13 empty] | 404 |  |  | 404 |  | 403
ТМГ |  |  | 630 | 10 | [6 empty] | Uao |  | 230 | Ubo |  | 229 | Uсо | 229
[13 empty] | 230 |  |  | 230 |  | 231
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
ф.2 | [6 empty] | 30 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 15
[7 empty] | 35 |  |  | 20 |  |  | 15 |  | 10
ф.6 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Сумма: | [6 empty] | 30 |  |  | 10 |  |  | 10
[7 empty] | 35 |  |  | 20 |  |  | 15
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)