## Трансформатор 1
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-7/2
| Дата | 2023-12-23 | [5 empty] | Время |  | день |  | 14-30
|  | 2023-12-23 | [7 empty] | вечер |  | 22-20
ТРАНСФОРМАТОР №1
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 396 | Ubc |  | 394 | Uса | 396
[13 empty] | 390 |  |  | 389 |  | 391
ТМГ-1250/10 |  |  | 1250 | 10 | [6 empty] | Uao |  | 226 | Ubo |  | 225 | Uсо | 226
[13 empty] | 223 |  |  | 222 |  | 223
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
ф 5 Ливанова,4 эщ-2 |  |  |  |  | 395 |  | 5 |  |  | 15 |  |  | 5 |  | 10
АПвБШп-1; 4х240 | [6 empty] | 5 |  |  | 35 |  |  | 5 |  | 30
ф 13 Ливанова,16.эщ №2 |  |  |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х185 L=174 м. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф 15 Ливанова,16.эщ №1 |  |  |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х185 L=127 м. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф 19 Ливанова,14.эщ.№2 |  |  |  |  | 240 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х95 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф 23 Ливанова,14.эщ.№1 |  |  |  |  | 345 |  | 40 |  |  | 35 |  |  | 45 |  | 15
АВБбШв-1; 4х185 | [6 empty] | 40 |  |  | 50 |  |  | 40 |  | 25
Ф17 Ливанова,4 эщ-6 |  |  |  |  | 395 |  | 50 |  |  | 25 |  |  | 20 |  | 20
АПвБШп-1; 4х240 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ф21 Ливанова,4 эщ-1 |  |  |  |  | 395 |  | 15 |  |  | 20 |  |  | 10 |  | 10
АПвБШп-1; 4х240 | [6 empty] | 10 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 10
Ф1 ЖД 1, эщ-2 |  |  |  |  | 395 |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 10
3 АПвБШп-1; 4х240 | [6 empty] | 15 |  |  | 20 |  |  | 15 |  | 10
Ф3 ЖД 1, эщ-1 |  |  |  |  | 395 |  | 25 |  |  | 70 |  |  | 25 |  | 15
3 АПвБШп-1; 4х240 | [6 empty] | 30 |  |  | 25 |  |  | 25 |  | 10
Сумма: | [6 empty] | 155 |  |  | 185 |  |  | 125
[7 empty] | 100 |  |  | 135 |  |  | 90
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)

## Трансформатор 2
Листок замеров ТП/РП № | [11 empty] | ТП-7/2
| Дата | 2023-12-23 | [5 empty] | Время |  | день |  | 14-30
|  | 2023-12-23 | [7 empty] | вечер |  | 22-20
ТРАНСФОРМАТОР №2
[9 empty] | Поло- |  | Напряжение, В (день/вечер)
Тип и № |  |  | S, | Uвн(р), |  | Iном, |  |  | жение
трансформатора |  |  | кВА | кВ |  | А |  |  | ПБВ |  | Uab |  | 391 | Ubc |  | 390 | Uса | 391
[13 empty] | 390 |  |  | 390 |  | 392
ТМГ-1250/10 |  |  | 1250 | 10 | [6 empty] | Uao |  | 223 | Ubo |  | 222 | Uсо | 223
[13 empty] | 223 |  |  | 222 |  | 223
Наименование отходящих |  |  |  |  | Iдоп, |  | Нагрузка, А (день/вечер) | [9 empty] | Примеча-
линий 0,4кВ |  |  |  |  | А |  | А |  |  | В |  |  | С |  | 0 |  | ние
ф 12 Лиавнова,14.эщ.№1 |  |  |  |  | 345 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
АВБбШв-1; 4х185 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ф 14 Ливанова,16.эщ.№1 |  |  |  |  | 345 |  | 45 |  |  | 35 |  |  | 20 |  | 25
АВБбШв-1; 4х185 L=127 м. | [6 empty] | 30 |  |  | 40 |  |  | 35 |  | 25
ф 16 Ливанова,16.эщ.№2 |  |  |  |  | 345 |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  | 20
АВБбШв-1; 4х185 L=174 м. | [6 empty] | 45 |  |  | 40 |  |  | 30 |  | 25
ф 20 Ливанова,14.эщ№2 |  |  |  |  | 240 |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 20 |  | 10
АВБбШв-1; 4х95 | [6 empty] | 20 |  |  | 25 |  |  | 20 |  | 15
ф 22 БСС "Мегафон" | [16 empty] | откл.
Ф8 Ливанова,4 эщ-6 |  |  |  |  | 395 |  | 75 |  |  | 65 |  |  | 70 |  | 20
АПвБШп-1; 4х240 | [6 empty] | 50 |  |  | 40 |  |  | 60 |  | 10
Ф18 Ливанова,4 эщ-1 |  |  |  |  | 395 |  | 10 |  |  | 5 |  |  | 20 |  | 20
АПвБШп-1; 4х240 | [6 empty] | 15 |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 15
Ф24 Ливанова,4 эщ-2 |  |  |  |  | 395 |  | 55 |  |  | 40 |  |  | 35 |  | 20
АПвБШп-1; 4х240 | [6 empty] | 25 |  |  | 10 |  |  | 25 |  | 15
Ф2 ЖД 1, эщ-2 |  |  |  |  | 395 |  | 115 |  |  | 65 |  |  | 120 |  | 35
3 АПвБШп-1; 4х240 | [6 empty] | 100 |  |  | 95 |  |  | 75 |  | 25
Ф4 ЖД 1, эщ-1 |  |  |  |  | 395 |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 30 |  | 15
3 АПвБШп-1; 4х240 | [6 empty] | 20 |  |  | 25 |  |  | 20 |  | 10
Сумма: | [6 empty] | 380 |  |  | 305 |  |  | 355
[7 empty] | 305 |  |  | 295 |  |  | 285
Замеры проводил электромонтер_______________________________________(подпись)
Листок замеров проверил______________________________________________(подпись)